PROYECTO: PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB01-SE ZIRIANO

TÍTULO MEMORIA

Nº DE DOCUMENTO Z01Z-SOL-LE-AP-MEM-0001

| Nº REVISIÓN: | 00 | DOCUMENTO EMITIDO PARA: | LEGALIZACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA EMISIÓN: | 20/10/2025 |  |  |

| OCT | JBE | JBE |
| --- | --- | --- |
| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |

Este documento, así como los contenidos y los signos distintivos aparecidos en el mismo, excepto indicación expresa en contrario, son propiedad expresa de SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L.., o dispone de las licencias necesarias, por lo que se encuentran protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual conforme a la legislación española. Se autoriza su reproducción exclusivamente para uso privado y se prohíbe, salvo autorización expresa, la reproducción de todo o parte del mismo en cualquier forma.

RESUMEN DE REVISIONES

| Revisión | Fecha | Descripción de los cambios |
| --- | --- | --- |
| 00 | 20/10/2025 | Versión inicial |

Índice

1	ANTECEDENTES Y FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN	5

2	OBJETO	6

3	PETICIONARIO	7

4	NORMATIVA DE APLICACIÓN	8

5	EMPLAZAMIENTO	20

5.1	Tramos	20

5.2	Puntos notables del trazado	21

5.3	Parcelas afectadas	22

6	DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTAS DE EVACUACIÓN	23

6.1	Características generales	23

6.1.1	Tramo 1	23

6.3	Materiales de los tramos de línea subterránea 30 kV	23

6.3.1	Cable aislado de potencia	24

6.3.2	Cable de comunicaciones	26

6.3.3	Terminales	26

6.3.4	Autoválvulas	27

6.3.5	Descargadores	28

6.3.6	Canalización	28

6.3.7	Cámaras de empalme	30

6.3.8	Empalmes	31

6.3.9	Puesta a tierra	32

6.3.10	Cajas de conexión	34

6.3.11	Hitos de señalización	35

6.4	Ensayos eléctricos después de la instalación	36

7	RELACION DE CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS	37

7.1	Cruzamientos	37

7.2	Paralelismos	39

7.3	Paso por Montes de Utilidad Pública	40

8	AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS AFECTADOS	41

8.1	Relación de términos municipales afectados	41

8.2	Relación de organismos con bienes afectados	41

9	EMISIONES DE ENERGÍA.	42

9.1	Campos electromagnéticos.	42

10	SERVIDUMBRES	43

10.1	Líneas subterráneas	43

10.1.1	Ocupación permanente	43

10.1.2	Ocupación temporal	43

10.1.3	Caminos de acceso	43

11	PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	44

12	CONCLUSIONES	45

# ANTECEDENTES Y FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN

# OBJETO

El presente “PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB01-SE ZIRIANO” tiene por objeto el estudio y descripción del circuito eléctrico de alta tensión indicado en la siguiente tabla, y en los tramos que en ella se indican:

| TRAMO Nº | TIPO | ORIGEN | FINAL | Nº CIRCUITOS | CCTO 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBT | CENTRO DE SECCIONAMIENTO ZB01 | CELDAS 30 kV SUBESTACIÓN ZIRIANO | 1 | CS ZB01-SE ZIRIANO 30 kV |

En el orden técnico su finalidad es la de informar de las características de la instalación proyectada, así como mostrar su adaptación a lo establecido en el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas de Alta Tensión, aprobado por Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

En el orden administrativo el objeto del presente “PROYECTO DE LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA 30 kV CS ZB01-SE ZIRIANO” es solicitar para:

- la Autorización Administrativa Previa

- la Declaración de Impacto Ambiental

# PETICIONARIO

El peticionario del Proyecto es:

•	Sociedad SOLARIA EGUZKI SORKUNTZA, S.L.

•	N.I.F. número B-72752959

•	Calle Albert Einstein, número 46, Edificio E7-Rosalind Franklin, Oficina E7110, CP 01510 Vitoria-Gasteiz (Álava)

# NORMATIVA DE APLICACIÓN

Tanto en la redacción del presente proyecto como durante la ejecución de las obras descritas se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones y reglamentaciones:

NORMATIVA TÉCNICA

•	Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE nº 310, de 27 de diciembre, de 2013).

•	Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE nº 176, de 23/7/92).

•	Ley 17/2007, de 4 de Julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a los dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (BOE 05/07/07).

•	Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE núm. 310, de 27 de diciembre de 2000; con corrección de errores en BOE núm. 62, de 13 de marzo de 2001).

•	DECRETO 48/2020, de 31 de marzo, por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativa de las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica. (BOPV núm. 78, de 24/04/2020).

•	Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

•	Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. (BOE, núm. 340, de 30/12/2020).

•	Real Decreto 337/2014 Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

•	Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (BOE nº 224, de 18/09/2002).

•	Orden de 5 de septiembre de 1985 para la que se establecen normas administrativas y técnicas para el funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de centrales hidroeléctricas de hasta 5000 kVA y centrales de autogeneración eléctrica (BOE nº 219, de 12/09/1985).

•	Pliego de condiciones técnicas para instalaciones conectadas a la red PCT-C, IDAE 2002.

•	Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico (BOE nº 224, de 18 de septiembre de 2007).

•	Orden de 12 de abril de 1999 por la que se dictan las instrucciones técnicas complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica (BOE 95, 21-04-1999).

•	Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE 68, 19-03-2008).

•	Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la Protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión (BOE nº 222, 13/09/2008).

•	Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

•	Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

•	Real Decreto 337/2.014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE 09.06.14).

•	Corrección de errores del Real Decreto 337/2.014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE 09.06.14).

•	Real Decreto 560/2.010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2.009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2.009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 22.05.10).

•	Modificaciones posteriores al Real Decreto 1.955/2.000 (RD 2351/2.004).

•	Normativa Europea EN.

•	Normativa CENELEC.

•	Normativa CEI.

•	Normativa UNE establecidas como Obligado Cumplimiento en la Reglamentación Vigente y sus actualizaciones.

•	Normas NLT del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas).

•	Otras normas y recomendaciones (IEEE, MF, ACI, CIGRE, ANSI, AISC, etc.).

•	Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, corrección de errores y modificaciones posteriores.

•	Orden de 9 de marzo de 1.971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

•	Real Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

•	Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y modificaciones posteriores.

•	Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

•	Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, corrección de errores y modificaciones posteriores.

•	Real Decreto 614/2.001, de 8 de junio, sobre Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

•	Real Decreto 2.267/2.004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, corrección de errores y modificaciones posteriores.

•	Recomendaciones UNESA.

•	Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre de 1.997 sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en las obras.

•	Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.

•	Prescripciones de seguridad para trabajos y maniobras en Instalaciones Eléctricas, de la Comisión Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA.

•	Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

•	Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

•	Instrucciones técnicas de los fabricantes y suministradores de equipos.

•	Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica.

•	UNE 20432-3/1994: Ensayo de cables eléctricos.

•	UNE 20460-4-41/1998: Instalaciones eléctricas en edificios.

•	UNE 21081/1999: Interruptores automáticos de corriente alterna para alta tensión.

•	UNE 21127/1991: Tensiones normales.

•	UNE 21587/1996: Transformadores de medida.

•	UNE EN 60909-0/2002: Corrientes de cortocircuito.

•	UNE EN 61330/1997: Centros de transformación prefabricados.

•	Instrucción de Servicio 2-CT/2003 sobre el mantenimiento obligatorio para los Centros de Transformación.

•	Instrucción de Servicio 1-AT/2004 de la Dirección General de Industria y Energía sobre modelos de Certificados de inspección de instalaciones de alta tensión.

•	Pliego de Condiciones Técnicas para instalaciones conectadas a red (IDAE).

•	Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (refundición).

•	Demás condiciones impuestas por los Organismos públicos afectados y ordenanzas Municipales.

•	International Standardization Organization (ISO).

•	International Electrotechnical Commission (IEC).

•	UNE-HD 60364-5-52.

•	Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Aprueba del Reglamento Electrotécnico Baja Tensión. Ministerio de Ciencia y Tecnología (18-09-2002).

•	Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. UNE 211435:2011: Guía para la elección de cables eléctricos de tensión asignada superior o igual a 0,6/1 kV para circuitos de distribución de energía eléctrica.

•	UNE-HD 60364-5-52:2014: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-52: Selección e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones.

•	UNE-HD 60364-7-712:2017: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-712: Requisitos para instalaciones o emplazamientos especiales. Sistemas de alimentación solar fotovoltaica (FV).

•	UNE 21089-1:2002: Identificación de los conductores aislados de los cables.

•	UNE 21144:2012: Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible.

•	UNE 21123-2:2017: Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.

•	UNE-EN 60228:2005: Conductores de cables aislados.

•	UNE-EN 50525-2-51:2012: Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 2-51: Cables de utilización general. Cables de control resistentes al aceite con aislamiento termoplástico (PVC).

•	UNE-EN 61439-1/2/3:2012: Conjuntos de aparamenta de baja tensión.

•	UNE-EN 60947-1:2008: Aparamenta de baja tensión. Parte 1, Reglas generales.

•	IEC 60364:2011: Instalaciones eléctricas de baja tensión.

•	UNE 211003-1:2001: Límites de temperatura de cortocircuito en cables eléctricos de tensión asignada de 1 kV (Um= 1,2 kV) a 3 kV (Um=3,6 kV).

•	UNE-EN 60228:2005: Conductores de cables aislados.

•	IEC 60949 - Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heating effects.

•	ITC RAT: Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de alta Tensión.

•	UNE-EN 60228:2005: Conductores de cables aislados.

•	IEC 60364:2011: Instalaciones eléctricas de baja tensión.

•	IEC 61643-11:2013: Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de baja tensión. Parte 11: Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias conectados a sistemas eléctricos de baja tensión. Requisitos y métodos de ensayo.

•	IEC 61140:2016: Protección contra los choques eléctricos. Aspectos comunes a las instalaciones y a los equipos.

•	RBT - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

•	ITC-BT 21: Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

•	ITC-BT 18: Instalaciones de puesta a tierra.

•	UNE 36092:2014: Mallas electrosoldadas de acero para uso estructural en armaduras de hormigón armado. Mallas electrosoldadas fabricadas con alambres de acero B 500 T.

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

•	IEC 60228: International Standard of the International Electrotechnical Commission for insulated cable conductors.

•	IEC 60502-1: International Standard of the International Electrotechnical Commission for cables rated at 1 kV (Umax = 1.2 kV) and 3 kV (Umax = 3.6 kV).

•	IEC 60304: International Standard of the International Electrotechnical Commission for standard insulation colors for cables and low frequency networks.

•	IEC 60216: International Standard of the International Electrotechnical Commission – Materials for Electrical Insulation – Thermal Properties and Durability.

•	IEC 60229: International Standard of the International Electrotechnical Commission for tests of exterior coverings with a special protection function and that are applied by extrusión.

•	IEC 60230: International Standard of the International Electrotechnical Commission for impulse testing on cables and their accessories.

•	IEC 60811: International Standard of the International Electrotechnical Commission for Common test methods for insulation materials and electrical cable coverage.

•	IEEE 48: Standard of the Institute of Electrical and Electronics Engineers for terminals of medium and high voltage cables.

NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL

•	Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la Protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión (BOE nº 222, 13/09/2008).

•	Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación Ambiental.

•	Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

•	Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación Ambiental.

•	Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.

•	Catálogo de paisajes singulares y sobresalientes del territorio histórico de Álava (Mayo 2005)

•	Catálogo del paisaje área funcional de Álava Central (Diciembre 2020)

•	Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

•	Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

•	Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

NORMATIVA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

•	Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, corrección de errores y modificaciones posteriores.

•	Orden de 9 de marzo de 1.971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

•	Estatuto de los Trabajadores.

•	Ley General de la Seguridad Social.

•	Real Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

•	R. D. 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

•	R. D. 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

•	Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y modificaciones posteriores.

•	Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

•	Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, corrección de errores y modificaciones posteriores.

•	Real Decreto 614/2.001, de 8 de junio, sobre Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

•	Real Decreto 2.267/2.004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, corrección de errores y modificaciones posteriores.

•	Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

•	Ley 32/2006 sobre la regulación de la subcontratación en el sector de la construcción.

•	Prescripciones de seguridad para trabajos y maniobras en Instalaciones Eléctricas, de la Comisión Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA.

•	Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.

•	Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

•	Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

•	Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

•	Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

•	Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

•	Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

•	Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, por el que se establecen las disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

•	Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

•	Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

•	Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

•	Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

•	Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a trabajos con equipos que incluyen pantallas de visualización.

•	Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

•	Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

•	Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.

•	Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos.

•	Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

•	Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 25 de marzo de 1998, de adaptación y modificación del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

•	Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

•	Real Decreto 1124/2000, de 6 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

NORMATIVA URBANÍSTICA

•	Condiciones técnicas que deberán incluirse en los proyectos que se presenten en cumplimiento del reglamento de actividades y calificados como molestas por producción de ruidos y vibraciones.

- Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

- DECRETO 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

- DECRETO 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV.

- Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

- Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava.

- Norma Foral 6/1995, de 13 de febrero, para el uso, conservación y vigilancia de caminos rurales del territorio histórico de Álava.

- Real Decreto 1031/2020, de 17 de noviembre, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria.

- Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco – DOT (2019)

•	Ordenanzas Municipales de los Ayuntamientos afectados.

•	Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

•	Real Decreto 1.093/1.997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

•	Real Decreto 1.346/1.976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

•	Real Decreto 2.159/1.978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

•	Real Decreto 3.288/1.978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística.

•	Real Decreto 2.187/1.978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

•	Decreto 1.006/1.966, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Reparcelaciones de suelo afectado por Planes de Ordenación Urbana.

•	Real Decreto 1.169/1.978, de 2 de mayo, sobre creación de Sociedades Urbanísticas por el Estado, los organismos autónomos y las Corporaciones Locales de acuerdo con el artículo 115 de la Ley del Suelo.

NORMATIVA GESTIÓN DE RESIDUOS

•	Normativa Europea:

•	Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

•	DIRECTIVA (1UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.

Normativa España

•	Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

•	ORDEN APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

•	Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

•	Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

•	Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

•	Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2008-2011.

•	Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

# EMPLAZAMIENTO

El emplazamiento de la línea se muestra en el Documento de Planos.

La línea discurre por los siguientes términos municipales:

| TÉRMINO MUNICIPAL | PROVINCIA | COMUNIDAD AUTÓNOMA |
| --- | --- | --- |
| MARRATXI | mALLORCA | ISLAS BALEARES |
| PALMA | mALLORCA | ISLAS BALEARES |

## Tramos

En la siguiente tabla se muestran los tramos que componen la línea de 30 kV objeto de este Proyecto:

| TRAMO | ORIGEN | FINAL | TIPO | Nº CIRC | LONGITUD DEL TRAMO (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PO-1 | BIF-1 | SUBTERRÁNEO | 2 | 3,31 |
| 2 | PO-2 | BIF-1 | SUBTERRÁNEO | 2 | 13,36 |
| 3 | BIF-1 | PF/ SE XXX | SUBTERRÁNEO | 4 | 2.189,33 |
| LONGITUD TOTAL EJE TRAMO SOTERRADO 30 kV (m) |  |  |  |  | 2.189,33 |
| LONGITUDES TOTALES (m) |  |  |  |  | 2.189,33 |

Tramos de la línea de evacuación objeto de este anteproyecto

## Puntos notables del trazado

Las coordenadas en el (HUSO 30, SISTEMA ETRS89) de los puntos de interés que definen la traza son los siguientes:

| PUNTO | DESCRIPCIÓN | X U.T.M. | Y U.T.M. | Término municipal | Provincia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ETRS89 HUSO30 | ETRS89 HUSO30 |  |  |
| PO-1 | Punto Origen | 474495.7494 | 4388125.9106 | MARRATXI | mALLORCA |
| PO-2 | Punto Origen | 474491.4178 | 4388134.9837 | MARRATXI | mALLORCA |
| BIF-1 | Bifurcación comienzo del tramo 4C |  |  | MARRATXI | mALLORCA |
| PF/ SE XXX | Punto Fin 4C | 472979.5821 | 4388842.7064 | PALMA | mALLORCA |

## Parcelas afectadas

Se consideran afectadas por la instalación las parcelas siguientes:

| Nº PARCELA | DATOS CATASTRALES |  | TÉRMINO MUNICIPAL | PROVINCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO | PGNO. | PARC. |  |  |
| 001 (34-Z01Z) | 006 | 1337 | 18 (Zigoitia) | Álava |
| 002 (34-Z01Z) | 900 | 95379 | 18 (Zigoitia) | Álava |
| 003 (34-Z01Z) | 006 | 921 | 18 (Zigoitia) | Álava |
| 004 (34-Z01Z) | 006 | 922 | 18 (Zigoitia) | Álava |
| 005 (34-Z01Z) | 006 | 90389 | 18 (Zigoitia) | Álava |
| 006 (34-Z01Z) | 002 | 502 | 8 (Arratzua-Ubarrundia) | Álava |
| 007 (34-Z01Z) | 002 | 90002 | 8 (Arratzua-Ubarrundia) | Álava |
| 008 (34-Z01Z) | 900 | 95661 | 8 (Arratzua-Ubarrundia) | Álava |
| 009 (34-Z01Z) | 002 | 429 | 8 (Arratzua-Ubarrundia) | Álava |
| 010 (34-Z01Z) | 002 | 185 | 8 (Arratzua-Ubarrundia) | Álava |
| 011 (34-Z01Z) | 002 | 338 | 8 (Arratzua-Ubarrundia) | Álava |
| 012 (34-Z01Z) | 002 | 228 | 8 (Arratzua-Ubarrundia) | Álava |
| 013 (34-Z01Z) | 002 | 237 | 8 (Arratzua-Ubarrundia) | Álava |

Parcelas afectadas

# DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTAS DE EVACUACIÓN

## Características generales

### Tramo 1

|  | CCTO 1 |
| --- | --- |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión nominal de la red Un | 30 kV |
| Tensión más elevada de la red Us | 36 kV |
| Categoría | Tercera |
| Icc de la red (kA) | 50 |
| Tiempo de accionamiento protección del cable | 0,5 |
| Origen | PO |
| Final | PF/Subestación ZIRIANO |
| Longitud en planta (m) | 2.189,33 |
| Longitud entre terminales (m) | 3.662,6605 |
| Tipo de tramo | Subterráneo |
| Disposición de los cables | 2 circuitos con una terna al tresbolillo |
| Tipo de Conductores | RHZ1-OL 18/30kV 1x240 K Al H16 RHZ1-OL 18/30kV 1x630 K Al H16 |
| Nº de conductores 240 mm² por fase | 1 |
| Nº de conductores 630 mm² por fase | 1 |
| Aislamiento | XLPE |
| Tipo de terminales | Conector enchufable en celda |
| Tipo de conexión de pantallas | Puesta a tierra directa en extremos |
| Cable unipolar PAT | RZ1 1x50 mm2 |
| Cable de FO | 2 x PKP 144 FO |
| Tipos de canalización | Directamente enterrada/Entubada hormigonada |
| Profundidad de la canalización entubada hormigonada (base de la excavación)/anchura (m) | 1,52/1,35 terreno de cultivo 1,65/0,9 camino asfaltado |
| Profundidad de la canalización directamente enterrada (base de la excavación)/anchura (m) | 1,4/1,30 terreno de cultivo 1,05/1,30 camino de tierra 3 vainas de 315 mm de diámetro de profundidad variable en la PHD |
| Resistividad térmica del terreno (K·m/W) | 1,5 |
| Temperatura del terreno (ºC) | 25 |
| Resistividad térmica del hormigón (K·m/W) | 1 |
| Potencia a evacuar (MVA/MW) / FP | 19 MVA/ 17,1 MW / FP=0,9 |
| Potencia máxima de transporte por circuito a Imax | 59,35 MVA/ 55 MW / FP=0,928 |
| Potencia máxima de transporte por circuito verano | 54,60 MVA/ 50,67 MW / FP=0,928 |
| Potencia máxima de transporte por circuito invierno | 65,28 MVA/ 60,59 MW / FP=0,928 |

## Materiales de los tramos de línea subterránea 30 kV

Los materiales y su montaje cumplirán con los requisitos y ensayos de las normas UNE aplicables de entre las incluidas en la ITC-LAT 02 y demás normas y especificaciones técnicas aplicables.

En el caso de que no exista norma UNE, se utilizarán las Normas Europeas (EN o HD) correspondientes y, en su defecto, se recomienda utilizar la publicación CEI correspondiente (Comisión Electrotécnica Internacional).

### Cable aislado de potencia

#### Características constructivas

Se instalará cable unipolar no armado con aislamiento extruido RHZ1-OL 18/30kV 1x240 K Al H16 según IEC 60502.

| Cable aislado de potencia |  |
| --- | --- |
| Denominación | RHZ1-OL 18/30kV 1x240 K Al H16 |
| Material | Aluminio |
| Sección (mm2) | 240 |
| Clase | Clase 2, circular cableado compactado |
| Resistencia conductor cc 20ºC (Ohm/km) | 0,0469 |
| Aislamiento: material y espesor (mm) | Polietileno reticulado (XLPE) 8 mm |
| Pantalla: material y sección (mm2) | Pantalla de hilos de cobre de 25,1 mm2 de sección nominal |
| Cubierta exterior: material y diámetro exterior (mm) | Polietileno (PE) ST7 con recubrimiento semiconductor extruido / 54,7 mm |
| Peso del cable aproximado (kg/m) | 3,532 |
| Diámetro exterior (mm) | 57,4 |
| Máxima temperatura de servicio del cable (ºC) | 90 |
| Intensidad ccto admisible I (kA) conductor | 84,181 kA / 0,5 segundos |
| Intensidad ccto admisible I (kA) pantalla | 4,667 kA / 0,5 segundos |

También se instalará cable unipolar no armado con aislamiento extruido RHZ1-OL 18/30kV 1x630 K Al H16 según IEC 60502.

| Cable aislado de potencia |  |
| --- | --- |
| Denominación | RHZ1-OL 18/30kV 1x630 K Al H16 |
| Material | Aluminio |
| Sección (mm2) | 630 |
| Clase | Clase 2, circular cableado compactado |
| Resistencia conductor cc 20ºC (Ohm/km) | 0,0469 |
| Aislamiento: material y espesor (mm) | Polietileno reticulado (XLPE) 8 mm |
| Pantalla: material y sección (mm2) | Pantalla de hilos de cobre de 25,1 mm2 de sección nominal |
| Cubierta exterior: material y diámetro exterior (mm) | Polietileno (PE) ST7 con recubrimiento semiconductor extruido / 54,7 mm |
| Peso del cable aproximado (kg/m) | 3,532 |
| Diámetro exterior (mm) | 57,4 |
| Máxima temperatura de servicio del cable (ºC) | 90 |
| Intensidad ccto admisible I (kA) conductor | 84,181 kA / 0,5 segundos |
| Intensidad ccto admisible I (kA) pantalla | 4,667 kA / 0,5 segundos |

#### Características eléctricas

| Cable aislado de potencia RHZ1-OL 18/30kV 240 K Al H16 |  |
| --- | --- |
| Normativa de referencia | IEC 60502. |
| Tensión asignada Uo/U (kV) | 18/30 |
| Tensión más elevada de la red (Us) | 36 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Nivel aislamiento a impulsos tipo rayo (kV) | 170 |
| Nivel aislamiento a frecuencia industrial 30 min. (kV) | 70 |
| Temperatura máxima del conductor en régimen permanente (ºC) | 90 |
| Temperatura máxima del conductor en cortocircuito (ºC) | 250 |
| Temperatura máxima de la pantalla en régimen permanente (ºC) | >80 |
| Temperatura máxima pantalla en cortocircuito (ºC) | 250 |
| Intensidad cortocircuito admisible 0,5 s en conductor (kA) | 84,181 |
| Intensidad cortocircuito admisible 0,5 s en pantalla (kA) | 4,667 |

| Cable aislado de potencia RHZ1-OL 18/30kV 1x630 K Al H16 |  |
| --- | --- |
| Normativa de referencia | IEC 60502. |
| Tensión asignada Uo/U (kV) | 18/30 |
| Tensión más elevada de la red (Us) | 36 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Nivel aislamiento a impulsos tipo rayo (kV) | 170 |
| Nivel aislamiento a frecuencia industrial 30 min. (kV) | 70 |
| Temperatura máxima del conductor en régimen permanente (ºC) | 90 |
| Temperatura máxima del conductor en cortocircuito (ºC) | 250 |
| Temperatura máxima de la pantalla en régimen permanente (ºC) | >80 |
| Temperatura máxima pantalla en cortocircuito (ºC) | 250 |
| Intensidad cortocircuito admisible 0,5 s en conductor (kA) | 84,181 |
| Intensidad cortocircuito admisible 0,5 s en pantalla (kA) | 4,667 |

### Cable de comunicaciones

El cable estará constituido por un núcleo óptico que a su vez estará formado por un elemento central de naturaleza dieléctrica, alrededor del cual se cablearán los tubos que contienen las fibras con protección holgada; los tubos irán rellenos con un compuesto antihumedad. Este componente cumplirá la norma IEC 60794 en cuanto a densidad, viscosidad y penetración del cono.

El conjunto descrito estará preparado de modo que evite la penetración/propagación del agua por el interior del cable y la acción de los iones de hidrógeno y estará protegido por una cubierta plástica.

Encima de esta cubierta se colocarán cintas o capas resistentes, de materiales de protección, que actúen como barrera ante la acción de los roedores. Las cintas o capas podrán ser dieléctricas.

Sobre el conjunto así formado se extruirá una cubierta exterior de material termoplástico.

El cable estará garantizado contra la no propagación del agua bajo la primera cubierta, es decir, la cubierta del núcleo óptico, según CEI 794-1.

### Terminales

Las características técnicas de los terminales exteriores serán compatibles con los cables que unen, así como con el sistema subterráneo global y condiciones de operación de la instalación a la que van destinados.

Tanto la capacidad de transporte como la corriente de cortocircuito soportada deberán ser como mínimo igual a la del cable.

Los terminales deberán cumplir con los ensayos y requerimientos fijados por la IEC 60502.

Cumplirán con las siguientes características:

| Terminales |  |
| --- | --- |
| Tensión nominal de la red (kV) | 30 |
| Tensión nominal del cable Uo/U (kV) | 18/30 |
| Tensión más elevada en el cable y sus accesorios Um (kV) | 36 |
| Tensión soportada a impulsos tipo rayo (kV cresta) | 170 |
| Línea de fuga (mm/kV) | 25 |

#### Terminales tipo exterior

La conexión del cable con la aparamenta de las subestaciones tipo intemperie o con la línea aérea se realizará mediante una botella terminal de tipo exterior unipolar por fase.

Las botellas terminales tipo exterior se podrán instalar en:

- Soportes metálicos individuales

- Las plataformas diseñadas a tal efecto en los apoyos de paso aéreo-subterráneo

Será preferente en uso de terminales tipo exterior secos, aunque se podrán instalar terminales con fluido aislante de aceite de silicona o SF6 y a presión atmosférica. El cono premoldeado de control del campo deberá estar ensayado en fábrica.

#### Terminales en T

La conexión del cable con la aparamenta del centro de seccionamiento de la planta y las celdas de 30 kV de la subestación se realizará mediante una botella terminal unipolar enchufable en “T” por fase

### Autoválvulas

Los pararrayos serán de tipo intemperie y de óxido de zinc según la norma UNE-EN 60099-4- en última edición con las siguientes características mínimas:

| Autoválvulas |  |
| --- | --- |
| Tensión nominal (kV) | 30 |
| Tensión más elevada (kV) | 36 |
| Icc de cortocircuito simétrico (kA) | 25 |
| Tiempo máximo de eliminación del cortocircuito (s) | 0,5 |
| Neutro red | Directo a tierra |
| Clase de descarga: 3 | 3 |
| Corriente de descarga nomina (kA) | 10 |
| Línea de fuga: (mm/kV) | 25 |
| Material del aislador de la autoválvula | Porcelana/polimérico |

### Descargadores

Para la instalación proyectada no se ha previsto la instalación de limitadores de tensión.

### Canalización

En la línea proyectada se ha previsto el siguiente tipo de canalización:

- Directamente enterrada, con cable agrupados en contacto al tresbolillo

- Entubada hormigonada

- Perforación horizontal dirigida.

Los detalles de la canalización se muestran en el documento “Planos”.

#### Canalización subterránea en zanja

##### Dimensiones de la canalización

Las dimensiones de las distintas zanjas vienen condicionadas por los distintos niveles de tensión, por el número de ternas a tender, y el diámetro de los tubos necesarios.

En la línea proyectada se tiene:

| Dimensiones de la canalización para líneas de 30 kV directamente enterrada |  |
| --- | --- |
| Número de ternas | 3 |
| Profundidad de la canalización (base de excavación) (mm) | 1050 |
| Profundidad de la canalización en terreno de cultivo (base de excavación) (mm) | 1400 |
| Anchura de la canalización (mm) | 1300 |
| Dimensiones de la canalización para líneas de 30 kV entubada hormigonada |  |
| Número de ternas | 3 |
| Profundidad de la canalización (base de excavación) (mm) | 1150 |
| Profundidad de la canalización en terreno de cultivo (base de excavación) (mm) | 1520 |
| Anchura de la canalización (mm) | 1300 |

Las profundidades y anchuras mencionadas se modificarán, en caso necesario, cuando se encuentren otros servicios en el trazado, a fin de mantener las distancias mínimas en cruzamientos y paralelismos

#### Canalización subterránea en perforación dirigida

La perforación horizontal dirigida es una técnica que permite la instalación de tuberías subterráneas mediante la realización de un túnel, sin abrir zanjas y con un control absoluto de la trayectoria de perforación.

Este control permite librar obstáculos naturales o artificiales sin afectar al terreno, con lo cual se garantiza la mínima repercusión ambiental al terreno.

Esta técnica se usará en los pasos de montaña donde no existe camino consolidado para realizar la zanja.

La trayectoria de perforación se realiza a partir de arcos de circunferencia y tramos rectos. Sus principales características son las siguientes:

El radio mínimo está condicionado por la flexión máxima de las varillas de perforación y por la flexibilidad del tubo. Para las secciones tipo de perforación horizontal dirigida el radio mínimo de curvatura será 250 m.

El ángulo de ataque depende de la máquina de perforación, la profundidad y longitud de la perforación.

La perforación dirigida consta de cuatro fases:

Fase 1: Posicionamiento y replanteo

La perforación puede comenzar desde una pequeña cata, quedando siempre la máquina en la superficie, o bien desde el nivel de tierra.

En esta primera fase se determinarán los puntos de entrada y de salida de la perforación, ejecutando las catas si procede, seleccionando la trayectoria más adecuada a seguir.

Fase 2: Perforación piloto

Se van introduciendo varillas, las cuales son roscadas automáticamente unas a otras a medida que va avanzando la perforación. En el proceso se van combinando adecuadamente el empuje con el giro de las varillas con el fin de obtener un resultado óptimo.

Para facilitar la perforación se utiliza un compuesto llamado bentonita, que es una arcilla de grano muy fino que contiene bases y hierro. La bentonita es inyectada a presión por el interior de las varillas hasta el cabezal de perforación siendo su misión principal refrigerar y lubricar dicho cabezal y suministrar estabilidad a la perforación.

En esta perforación piloto, la cabeza está dotada de una sonda, de manera que mediante un receptor se puede conocer la posición exacta del cabezal.

La perforación piloto se deberá realizar a la profundidad apropiada para evitar derrumbamientos o situaciones donde los fluidos utilizados pudieran salir a la superficie. La trayectoria se puede variar si fuese necesario debido a la aparición de obstáculos en la trayectoria marcada.

Fase 3: Escariado

Una vez hecha la perforación piloto se desmonta el cabezal de perforación. En su lugar se montan conos escariadores para aumentar el diámetro del túnel. Se hacen tantas pasadas como sea necesario aumentando sucesivamente las dimensiones de los conos escariadores, y así el diámetro del túnel.

Este proceso se realiza en sentido inverso, es decir, tirando hacia la máquina.

Fase 4: Instalación de la tubería

Finalmente se une la tubería, previamente soldada por termofusión en toda su longitud, a un cono escariador-ensanchador mediante una pieza de giro libre de modo que va quedando instalada en el túnel practicado.

Los tubos empleados serán de PEHD PE100 PN10 en color negro con bandas azules según norma UNE-EN 12201.

En el interior de cada tubo se instalará una cuerda de nylon de diámetro igual a 10 mm.

Está prevista la instalación de un tubo de 315 mm de diámetro en el que se alojarán cada terna de cables a 30 kV. El número, disposición y diámetro de los tubos se definirá en fases posteriores una vez se realicen los ensayos geotécnicos sobre el terreno.

Dadas las características especiales de la perforación, en cuanto a la longitud y los desniveles existentes, de manera previa, se recomienda estudiar y coordinar los trabajos de perforación con los de tendido del cable seleccionado para verificar la compatibilidad e idoneidad de las técnicas a usar, comprobando la necesidad o no de abrir calas intermedias de ayuda al tendido.

La ubicación aproximada y prevista de las perforaciones se muestra en el documento “Planos” del presente Proyecto.

### Puesta a tierra

#### Elementos a conectar a tierra

Se conectarán a tierra los siguientes elementos:

Bastidores de los elementos de protección.

Pantallas metálicas de los cables, empalmes y terminales.

#### Conexiones de la pantalla de los cables

##### Puesta a tierra directa (Both Ends)

La puesta a tierra de las pantallas de los cables será una configuración de puesta a tierra directa en los extremos de la línea y en todos los empalmes intermedios.

En este tipo de conexión las pantallas de los cables son continuas y se conectan a tierra en ambos extremos de la línea. En caso de precisarse grandes longitudes, se dispondrá de puestas a tierra intermedias en alguno de los empalmes.

No es necesario instalar un cable equipotencial de continuidad de tierras.

En el siguiente esquema se muestra la conexión de puesta a tierra de las pantallas:

En el documento “Planos” del presente Proyecto se encuentra indicado el sistema de puesta a tierra del tramo subterráneo.

Una vez replanteadas las cámaras de empalme y definida la perforación dirigida se procederá a ajustar el metraje de las bobinas de cable de puesta a tierra.

Para la puesta a tierra se utilizarán estos cables del tipo:

Cable unipolar RZ1 1x50 mm2 de Cu

Cable concéntrico 1x50/50 mm2 de Cu

#### Disposición de la puesta a tierra

Los elementos que constituyen la puesta a tierra son:

Elementos de conexión a tierra de las pantallas

Electrodo de puesta a tierra

##### Elementos de conexión a tierra de las pantallas

Los elementos de conexión de las pantallas a tierra son los que se detallan a continuación:

###### Conexión equipotencial de puestas a tierra

La conexión se hará mediante un conductor unipolar de cobre, con aislamiento 0,6/1 kV a efectos de protección contra la corrosión.

La sección del cable será la calculada para permitir la conducción de la intensidad de cortocircuito correspondiente.

En el caso de la línea proyectada se utilizará cable con una sección de 240 mm2.

##### Electrodo de puesta a tierra

Los electrodos de puesta a tierra están constituidos, bien por picas de acero-cobre, bien por conductores de cobre desnudo enterrados horizontalmente, o bien por combinación de ambos.

###### Puesta a tierra de terminaciones en subestaciones

En las terminaciones de las subestaciones, se empleará el electrodo de puesta a tierra propio de la subestación.

### Cajas de conexión

Para poder realizar las conexiones a tierra de las pantallas metálicas según los tipos de conexionado de las pantallas se instalarán cajas unipolares o tripolares de conexión a tierra que dispondrán de una envoltura acero inoxidable. En el interior de las cajas las conexiones a tierra se realizarán mediante pletinas desmontables de cobre o cobre estañado.

En los apoyos de paso aéreo-subterráneo se instalarán para cada uno de los terminales tipo exterior una caja unipolar de conexión directa a tierra o con descargadores o bien cajas tripolares, en función del sistema de conexión de pantallas.

Las cajas de puesta a tierra de los empalmes en caso de ser necesarias se instalarán en el interior de las cámaras de empalme o en arquetas fuera de la cámara de empalmes si éstas no son visitables.

El cable de tierra que conecta los empalmes con las cajas de puesta tierra no podrá tener una longitud superior a 10 metros.

Para la línea proyectada se instalarán los siguientes tipos de cajas de conexión:

| Cajas de conexión |  |
| --- | --- |
| Ubicación | Tipo |
| Apoyos y extremos de línea | Caja unipolar intemperie de puesta a tierra directa |
| Cámaras de empalmes | Caja tripolar enterrada de puesta a tierra directa |

Las cajas de conexión unipolares intemperie de puesta directa serán de acero inoxidable, dispondrán de un grado de protección IP-66.

Las cajas de conexión tripolares para puesta a tierra directa serán de acero inoxidable, dispondrán de un grado de protección IP-68.

### Hitos de señalización

En la línea proyectada, para su correcta señalización e identificación, se ha previsto la instalación de dos hitos de hormigón de forma prismática en los cruzamientos con carreteras,  ferrocarriles y cauces navegables.

El hito dispondrá de una base cuadrada de 20 cm de lado y 60 cm de altura, coronada por una pirámide de 3 cm de altura, dotados de una chapa identificativa del servicio y la compañía encargada de su gestión.

Los hitos se colocarán, uno a cada lado del cruce, fuera de la zona de dominio público.

Los hitos no podrán sobresalir del terreno más de 30 cm.

## Ensayos eléctricos después de la instalación

Una vez que la instalación ha sido concluida, es necesario comprobar que el tendido de los cables, las conexiones, empalmes, los terminales, accesorios, etc., se ha realizado correctamente, para lo cual serán de aplicación los ensayos especificados al efecto en las normas correspondientes y según se establece en la Norma UNE 211006 y según se establece en la ITC-LAT 05.

# RELACION DE CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS

## Cruzamientos

A lo largo del trazado previsto en este Proyecto se producirán los siguientes cruzamientos.

| Núm. | Denominación | Organismo | X U.T.M. ETRS89 HUSO 30 | Y U.T.M. ETRS89 HUSO 30 | Término municipal | Provincia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 (34-Z01Z) | Camino sin nombre | Dirección de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Álava | 524517,4203 | 4753636,532 | Zigoitia | ÁLAVA |
| 002 (34-Z01Z) | Camino sin nombre | Dirección de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Álava | 525197,1247 | 4753808,593 | Zigoitia | ÁLAVA |
| 003 (34-Z01Z) | Curso agua UBANDI | Agencia Vasca del Agua | 525561,0325 | 4753850,102 | Arratzua-Ubarrundia | ÁLAVA |
| 004 (34-Z01Z) | Curso agua UBANDI | Agencia Vasca del Agua | 525639,718 | 4753779,244 | Arratzua-Ubarrundia | ÁLAVA |
| 005 (34-Z01Z) | Camino sin nombre | Dirección de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Álava | 525812,6088 | 4753553,097 | Arratzua-Ubarrundia | ÁLAVA |
| 006 ((34-Z01Z) | Camino sin nombre | Dirección de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Álava | 525930,108 | 4753531,642 | Arratzua-Ubarrundia | ÁLAVA |
| 007 (34-Z01Z) | Curso agua UBANDI | Agencia Vasca del Agua | 526776,2623 | 4753769,613 | Arratzua-Ubarrundia | ÁLAVA |
| 008 (34-Z01Z) | Carretera convencional | Dirección de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Álava | 527003,2365 | 4753666,9898 | Arratzua-Ubarrundia | ÁLAVA |
| 009 (34-Z01Z) | Camino sin nombre | Dirección de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Álava | 527024,3508 | 4753655,8400 | Arratzua-Ubarrundia | ÁLAVA |
| 010 (34-Z01Z) | Línea Eléctrica | i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. | 527040,9693 | 4753614,3891 | Arratzua-Ubarrundia | ÁLAVA |

Listado de cruzamientos

## Paralelismos

A lo largo del trazado previsto en este Proyecto se producirán los siguientes paralelismos.

| Paralelismo Número | Denominación | Organismo | PUNTO INICIO-FINAL | X U.T.M. ETRS89 HUSO 30 | Y U.T.M. ETRS89 HUSO 30 | Término municipal | Provincia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA-1 | Camino sin nombre | Dirección de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Álava | PA-1 PI | 524518,4178 | 4753642,6469 | Zigoitia | ÁLAVA |
|  |  |  | PA-1 PF | 524583,7475 | 4753869,7975 | Zigoitia | ÁLAVA |
| PA-2 | Camino sin nombre | Dirección de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Álava | PA-2 PI | 525197,1369 | 4753808,5996 | Zigoitia | ÁLAVA |
|  |  |  | PA-2 PF | 525811,5168 | 4753553,9995 | Arratzua-Ubarrundia | ÁLAVA |
| PA-3 | Camino sin nombre | Dirección de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Álava | PA-2 PI | 525943,0341 | 4753535,1517 | Arratzua-Ubarrundia | ÁLAVA |
|  |  |  | PA-2 PF | 526362,1151 | 4753825,2385 | Arratzua-Ubarrundia | ÁLAVA |
| PA-4 | Camino sin nombre | Dirección de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Álava | PA-2 PI | 527023,9529 | 4753655,2514 | Arratzua-Ubarrundia | ÁLAVA |
|  |  |  | PA-2 PF | 527102,6349 | 4753492,4700 | Arratzua-Ubarrundia | ÁLAVA |

Listado de paralelismos

# AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS AFECTADOS

## Relación de términos municipales afectados

- Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia (Álava).

- Ayuntamiento de Zigoitia (Álava).

## Relación de organismos con bienes afectados

Los Organismos con bienes afectados por el trazado de la línea eléctrica proyectada son los siguientes:

- Agencia Vasca del Agua

- Dirección de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Álava

- i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

- Servicio de Montes del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava/Araba

# EMISIONES DE ENERGÍA.

## Campos electromagnéticos.

De acuerdo con el Resumen informativo elaborado por el Ministerio de Sanidad y Consumo con fecha 11 de Mayo de 2001, a partir del informe técnico realizado por un Comité pluridisciplinar de Expertos Independientes en el que se evaluó el riesgo de los campos electromagnéticos sobre la salud humana, se puede concretar que para los niveles de campo magnético que se generan en las líneas del proyecto, no se ocasionan efectos adversos para la salud, ya que son unos niveles de radiación muy inferiores a las 100 μT, límite preventivo para el cual, se puede asegurar que no se ha identificado ningún mecanismo biológico que muestre una posible relación causal entre la exposición a estos niveles de campo electromagnético y el riesgo de padecer alguna enfermedad, en concordancia así mismo, con las conclusiones de la Recomendación del Consejo de Ministros de Salud de la Unión Europea (1999/519/CE), relativa a la exposición del público a campos electromagnéticos de 0 Hz a 300GHz, cuya trascripción al ámbito nacional queda recogido en el Real Decreto 1066/2001 28 de Septiembre de 2001.

Estos niveles de campo magnético no son, por otra parte, exclusivos de líneas eléctricas, siendo habituales en otros ambientes, como oficinas, medios de locomoción o incluso en ambientes residenciales fruto de la evolución tecnológica de la sociedad.

# SERVIDUMBRES

## Líneas subterráneas

### Ocupación permanente

Para las líneas eléctricas subterráneas se define la zona de Superficie de la canalización como la franja de terreno definida por la anchura de la canalización o del tendido, que será, como mínimo la distancia entre las partes exteriores de los conductores extremos de la instalación.

La ocupación permanente de la canalización es la zona de protección comprendida entre la Superficie de la canalización (Z) incrementada por una distancia mínima de seguridad de Z/2 a ambos lados de la misma.

La ocupación permanente de las cámaras de empalmes y arquetas es la superficie del terreno dónde se sitúan, incluyendo su puesta a tierra. Se considerarán las dimensiones previstas del elemento, incrementadas 2 m a cada lado del mismo, y en todas las direcciones. Este criterio podrá ser modificado por el Proyectista en función de las dimensiones del elemento y de la parcela afectada.

### Ocupación temporal

La ocupación temporal de la línea subterránea será la definida a partir de la Superficie de la canalización (Z) y la envolvente constituida por:

- La superficie de 3 m a cada lado de la Superficie de la canalización. Esta superficie podrá ser modificada a criterio del Proyectista con un mínimo de una franja de 3 m, contados 1,5 m a cada lado de su eje longitudinal.

- Una superficie de 6 m a cada lado de la Superficie de cámaras de empalmes, arquetas y pozos.

### Caminos de acceso

Son los caminos de acceso a la instalación.

Su origen será:

- Un camino catastral

Y su final:

- La Superficie de la canalización o

- La Superficie de cámaras de empalmes, arquetas pozos.

Y se considerará en general una anchura mínima de 5 metros, que podrá adaptarse en función de las pendientes del terreno y los radios de curvatura de los mismos, etc

# PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

El plazo de ejecución de la obra se ha estimado en 9 meses, según el siguiente cronograma.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | M1 | M2 | M3 | M4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMPRA EQUIPOS |
| 1.1 | CABLE AISLADO |  |  |  |  |
| 1.2 | CABLES DE FIBRA SUB |  |  |  |  |
| 1.3 | TERMINALES |  |  |  |  |
| 1.4 | AUTOVÁLVULAS |  |  |  |  |
| 1.5 | MATERIAL PAT SUBT |  |  |  |  |
| 2 | CONSTRUCCIÓN |
| 2.1 | INSTALACIÓN ACCESORIOS |  |  |  |  |
| 2.2 | OBRA CIVIL TRAMO SUBTERRÁNEO |  |  |  |  |
| 2.3 | TENDIDO DE CABLES POTENCIA |  |  |  |  |
| 2.4 | EJECUCIÓN DE TERMINALES |  |  |  |  |
| 2.5 | CONEXIÓN PAT |  |  |  |  |
| 3 | PRUEBAS, PEM Y ENERGIZACIÓN |  |  |  |  |

# CONCLUSIONES

Con la presente Memoria y demás documentos que se adjuntan y componen este Proyecto, se considera haber descrito las instalaciones de referencia, esperando el Peticionario las autorizaciones solicitadas sin perjuicio de cualquier ampliación, modificación o aclaración que las autoridades competentes o partes interesadas considerasen oportunas.

Madrid, a la fecha de la firma electrónica

Josu Barredo Egusquiza

Colegiado nº 13.953

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid