PROYECTO: PROYECTO LINEA 220 kV 4C SE LEBRANA - SE ARASUR

TÍTULO MEMORIA

Nº DE DOCUMENTO LEAR-SOL-LE-PE-MEM-0001

| Nº REVISIÓN: | 00 | DOCUMENTO EMITIDO PARA: | LEGALIZACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA EMISIÓN: | 16/03/2026 |  |  |

| BPG | OCT | JBE |
| --- | --- | --- |
| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |

Este documento, así como los contenidos y los signos distintivos aparecidos en el mismo, excepto indicación expresa en contrario, son propiedad expresa de SOLARIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.L.U., o dispone de las licencias necesarias, por lo que se encuentran protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual conforme a la legislación española. Se autoriza su reproducción exclusivamente para uso privado y se prohíbe, salvo autorización expresa, la reproducción de todo o parte del mismo en cualquier forma.

RESUMEN DE REVISIONES

| Revisión | Fecha | Descripción de los cambios |
| --- | --- | --- |
| 00 | 16/03/2026 | Documento nuevo |

Índice

1	ANTECEDENTES Y FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN	5

2	OBJETO	7

3	PETICIONARIO	8

4	NORMATIVA DE APLICACIÓN	9

5	EMPLAZAMIENTO	21

5.1	Tramos	22

5.2	Puntos notables del trazado	31

5.3	Parcelas afectadas	35

6	DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN	65

6.1	Características generales	65

6.1.1	Conductores	65

6.1.2	Cable de tierra	65

6.1.3	Aislamiento	66

6.1.4	Herrajes y accesorios	67

6.1.5	Apoyos	68

6.1.6	Cimentaciones	75

6.1.7	Puesta a tierra	80

6.2	Materiales de los tramos de línea subterránea	85

6.2.1	Cable aislado de potencia	85

6.2.2	Cable de comunicaciones	87

6.2.3	Cámaras de empalmes	88

6.2.4	Empalmes	93

6.2.5	Terminales	94

6.2.6	Autoválvulas	96

6.2.7	Cajas de conexión	97

Caja tripolar enterrada  de puesta a tierra para cruzamiento de pantallas con descargadores	97

Caja tripolar enterrada  de puesta a tierra directa	97

Caja Unipolar de puesta a tierra directa intemperie	97

Caja Unipolar de puesta a tierra con descargadores intemperie	97

Caja tripolar enterrada  de puesta a tierra con descargadores (3)+ puesta tierra directa (3)	97

Caja tripolar intemperie  de puesta a tierra directa	97

Caja concentradora 6 en 1 de puesta a tierra intemperie	97

6.2.8	Cables de conexión de pantallas	105

6.2.9	Descargadores	105

6.3	Canalización	106

6.4	Puesta a tierra	111

6.4.1	Elementos a conectar a tierra	111

6.4.2	Conexiones de la pantalla de los cables	111

6.4.3	Disposición de la puesta a tierra	112

6.5	Ensayos eléctricos después de la instalación	114

7	RELACION DE CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS	115

7.1	Cruzamientos	115

7.2	Paralelismos	122

7.3	Paso por Montes de Utilidad Pública	123

8	AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS AFECTADOS	124

8.1	Relación de términos municipales afectados	124

8.1.1	Castilla y León, provincia de Burgos	124

8.1.2	País Vasco, província de Álava	124

8.1.3	La Rioja	124

8.2	Relación de organismos con bienes afectados	125

9	EMISIONES DE ENERGÍA.	126

9.1	Campos electromagnéticos.	126

10	PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	127

11	CONCLUSIONES	128

•

# EMPLAZAMIENTO

El emplazamiento de la línea de 220 kV se muestra en el Documento de Planos LEAR‐SOL‐LE‐AP‐DRW-0001.

La línea discurre por los siguientes términos municipales:

| ÍTEM | TTMM | PROVINCIA | COMUNIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PALMA | MALLORCA | ISLAS BALEARES |

## Tramos

En la siguiente tabla se muestran los tramos que componen la línea de 220 kV objeto de este Proyecto:

| TRAMO | ORIGEN | X UTM ETRS89 HUSO31 | Y UTM ETRS89 HUSO31 | FINAL | X UTM ETRS89 HUSO31 | Y UTM ETRS89 HUSO31 | TIPO | Nº CIRC | LONGITUD DEL TRAMO (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PO/SE XXX | 472.975,9509 | 4.388.875,8008 | PF/SE SONREUS | 472.666,0285 | 4.388.926,0465 | SUBTERRÁNEO | 1 | 430,47 |
| LONGITUDES TOTALES (m) |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,47 |

Tramos de la línea

## Puntos notables del trazado

Las coordenadas en el (HUSO 30, SISTEMA ETRS89) de los puntos de interés que definen la traza son los siguientes:

| ORIGEN | DESCRIPCION | ORIGEN X ETRS89 HUSO 30 | ORIGEN Y ETRS89 HUSO 30 | TTMM | PROVINCIA | COMUNIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PO/SE XXX | Punto origen/ SE XXX | 472.975,9509 | 4.388.875,8008 | PALMA | MALLORCA | ISLAS BALEARES |
| PF/SE SON REUS | Punto final/SE SON REUS | 472.666,0285 | 4.388.926,0465 | PALMA | MALLORCA | ISLAS BALEARES |

Puntos notables que definen el trazado de la línea

## Parcelas afectadas

En la siguiente tabla se muestran las parcelas afectadas por la instalación de la línea:

Parcelas afectadas

# DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN

## Materiales de los tramos de línea subterránea

Los materiales y su montaje cumplirán con los requisitos y ensayos de las normas UNE aplicables de entre las incluidas en la ITC-LAT 02 y demás normas y especificaciones técnicas aplicables. En el caso de que no exista norma UNE, se utilizarán las Normas Europeas (EN o HD) correspondientes y, en su defecto, se recomienda utilizar la publicación CEI correspondiente (Comisión Electrotécnica Internacional).

### Cable aislado de potencia

Se instalará cable aislado RHE-RA+2OL 127/220 kV 1x2000 MAl+T375Al excepto para la llegada a la subestación GIS Arasur que se utilizará RHZ1-RA+2OL(AS) 127/220kV 1x2000MAl+T375AI.

El conductor será de aluminio Clase 2, circular cableado de 2000 mm2 de sección, obturado para protección al agua. El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) y la pantalla estará compuesta un tubo de aluminio. La cubierta del cable será de polietileno (HDPE) DME1 e excepto para la llegada a la subestación GIS Arasur que se utilizará cubierta DMZ2.

Sus principales características son:

| Cable aislado de potencia RHE-RA+2OL 127/220 kV 1x2000 MAl+T375Al |  |
| --- | --- |
| Denominación | RHE-RA+2OL 127/220 kV 1x2000 MAl+T375Al |
| Material | Aluminio |
| Sección (mm2) | 2000 |
| Clase | Clase 2, circular segmentado - Milliken |
| Resistencia conductor cc 20ºC (Ohm/km) | 0,0149 |
| Aislamiento: material y espesor (mm) | Polietileno reticulado (XLPE) 21 mm |
| Pantalla: material y sección (mm2) | Tubo de 377,97 mm2 de sección nominal de Aluminio |
| Cubierta exterior: material y diámetro exterior (mm) | Polietileno (HDPE) DME1/ 117,54mm |
| Peso del cable aproximado (kg/m) | 13,945 |
| Diámetro exterior (mm) | 118,14 |
| Máxima temperatura de servicio del cable (ºC) | 90 |
| Intensidad ccto admisible I (kA) conductor | 268,672 kA / 0,5 segundos |
| Intensidad ccto admisible I (kA) pantalla | 44,756 kA / 0,5 segundos |

| Cable aislado de potencia RHE-RA+2OL 127/220 kV 1x2000 MAl+T375Al |  |
| --- | --- |
| Normativa de referencia | IEC 62067 |
| Tensión asignada Uo/U (kV) | 127/220 |
| Tensión más elevada de la red (Us) | 245 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Nivel aislamiento a impulsos tipo rayo (kV) | 1.050 |
| Temperatura máxima del conductor en régimen permanente (ºC) | 90 |
| Temperatura máxima del conductor en cortocircuito (ºC) | 250 |
| Temperatura máxima de la pantalla en régimen permanente (ºC) | 80 |
| Temperatura máxima pantalla en cortocircuito (ºC) (inicial – final) | 80-180 |
| Intensidad cortocircuito admisible 0,5 s en conductor (kA) | 268,672 |
| Intensidad cortocircuito admisible 0,5 s en pantalla (kA) | 44,756 |

| Cable aislado de potencia RHZ1-RA+2OL(AS) 127/220kV 1x2000MAl+T375AI |  |
| --- | --- |
| Denominación | RHZ1-RA+2OL(AS) 127/220kV 1x2000MAl+T375AI |
| Material | Aluminio |
| Sección (mm2) | 2000 |
| Clase | Clase 2, circular segmentado - Milliken |
| Resistencia conductor cc 20ºC (Ohm/km) | 0,0149 |
| Aislamiento: material y espesor (mm) | Polietileno reticulado (XLPE) 21 mm |
| Pantalla: material y sección (mm2) | Tubo de 375 mm2 de sección nominal de Aluminio |
| Cubierta exterior: material y diámetro exterior (mm) | Poliolefina tipo DMZ2 / 119,5mm |
| Peso del cable aproximado (kg/m) | 16 |
| Diámetro exterior (mm) | 119,5 |
| Máxima temperatura de servicio del cable (ºC) | 90 |
| Intensidad ccto admisible I (kA) conductor | 267,2kA / 0,5 segundos |
| Intensidad ccto admisible I (kA) pantalla | 55,6 kA / 0,5 segundos |

| Cable aislado de potencia RHZ1-RA+2OL(AS) 127/220kV 1x2000MAl+T375AI |  |
| --- | --- |
| Normativa de referencia | IEC 62067 |
| Tensión asignada Uo/U (kV) | 127/220 |
| Tensión más elevada de la red (Us) | 245 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Nivel aislamiento a impulsos tipo rayo (kV) | 1.050 |
| Temperatura máxima del conductor en régimen permanente (ºC) | 90 |
| Temperatura máxima del conductor en cortocircuito (ºC) | 250 |
| Temperatura máxima de la pantalla en régimen permanente (ºC) | 80 |
| Temperatura máxima pantalla en cortocircuito (ºC) (inicial – final) | 80-180 |
| Intensidad cortocircuito admisible 0,5 s en conductor (kA) | 267,2 |
| Intensidad cortocircuito admisible 0,5 s en pantalla (kA) | 55,6 |

### Cable de comunicaciones

En cada tramo se instalarán se instalarán 2 cables de comunicaciones tipo PKP con al menos 144 fibras ópticas cada uno (en función del avance de la tecnología).

El cable de 144 fibras estará constituido por un núcleo óptico que a su vez estará formado por un elemento central de naturaleza dieléctrica, alrededor del cual se cablearán los tubos que contienen las fibras con protección holgada; los tubos irán rellenos con un compuesto antihumedad. Este componente cumplirá la norma IEC 60794 en cuanto a densidad, viscosidad y penetración del cono.

El conjunto descrito estará preparado de modo que evite la penetración/propagación del agua por el interior del cable y la acción de los iones de hidrógeno y estará protegido por una cubierta plástica.

Encima de esta cubierta se colocarán cintas o capas resistentes, de materiales de protección, que actúen como barrera ante la acción de los roedores. Las cintas o capas podrán ser dieléctricas.

Sobre el conjunto así formado se extruirá una cubierta exterior de material termoplástico.

El cable estará garantizado contra la no propagación del agua bajo la primera cubierta, es decir, la cubierta del núcleo óptico, según CEI 794-1.

El cable estará constituido por un núcleo óptico que a su vez estará formado por un elemento central de naturaleza dieléctrica, alrededor del cual se cablearán los tubos que contienen las fibras con protección holgada; los tubos irán rellenos con un compuesto antihumedad. Este componente cumplirá la norma IEC 60794 en cuanto a densidad, viscosidad y penetración del cono.

El conjunto descrito estará preparado de modo que evite la penetración/propagación del agua por el interior del cable y la acción de los iones de hidrógeno y estará protegido por una cubierta plástica.

Encima de esta cubierta se colocarán cintas o capas resistentes, de materiales de protección, que actúen como barrera ante la acción de los roedores. Las cintas o capas podrán ser dieléctricas.

Sobre el conjunto así formado se extruirá una cubierta exterior de material termoplástico.

El cable estará garantizado contra la no propagación del agua bajo la primera cubierta, es decir, la cubierta del núcleo óptico, según CEI 794-1.

### Cámaras de empalmes

Las cámaras de empalme serán prefabricadas, aunque, también, existe la posibilidad de que se puedan fabricar in-situ; serán no accesibles con entrada en tresbolillo, tendrán unas dimensiones (indicadas en planos) para realizar los empalmes de modo seguro para no dañar los cables.

Para el replanteo hay que tener en cuenta que se instalará una cámara por circuito o una cámara doble para los dos circuitos.

Las cámaras de empalme se ajustarán a la pendiente del terreno con un desnivel máximo del 10%.

Sus principales características son las siguientes:

- No permite independizar la obra civil del tendido de los cables y confección de empalmes.

- La Caja de Conexión de Pantallas (CCP) se instala en el exterior de cámara de empalme dentro de una arqueta específica denominada “Arqueta CCP” situada en el mismo lado de entrada de los cables de potencia.

- Arqueta CCP se conecta con la cámara de empalme mediante 3 tubos Ø 110 mm.

- Entrada de cables de potencia en tresbolillo por los lados cortos de la cámara de empalme.

- Empalmes instalados en horizontal en el suelo de la cámara mediante soportes metálicos.

- No requiere requisitos de impermeabilización para la cámara de empalme. Se requiere estanqueidad únicamente a la “Arqueta CCP” que debe ser estanca.

- Tras la instalación de los empalmes la cámara de empalme se rellena de arena.

Una vez instalada la cámara en su sitio se procederá a la conexión de los distintos tubos de la canalización con la cámara y a la unión de los anillos exteriores con la puesta a tierra interior.

### Empalmes

Las características técnicas de los empalmes deberán ser compatibles con los cables que unen, así como con el sistema subterráneo global y condiciones de operación de la instalación a la que van destinados.

Los empalmes serán premoldeados para cruzamiento de pantallas y proporcionarán al menos las mismas características eléctricas y mecánicas que los cables que unen, teniendo al menos la misma capacidad de transporte, mismo nivel de aislamiento, corriente de cortocircuito, protección contra entrada de agua, protección contra degradación, etc.

Los empalmes deberán cumplir con los ensayos y requerimientos según la IEC 62067.

La composición general de los empalmes para cables unipolares de aislamiento seco será la siguiente:

Cubierta de protección y material de protección sobre la pantalla. La cubierta protegerá el empalme, soportará los esfuerzos mecánicos y proporcionará estanqueidad total frente a la entrada de agua.

Pantalla del empalme y perfil de control de gradiente. Permitirá la conexión de pantallas sin suponer una disminución de la sección efectiva de las mismas. Se dispondrá del adecuado perfil de control de gradiente. En caso de empalme con separador de pantallas, las pantallas y semiconductoras exteriores quedarán separadas mediante un anillo seccionador aislante.

Cuerpo premoldeado de aislamiento de EDPM o goma de silicona realizado mediante vulcanización a alta temperatura. El cuerpo premoldeado del empalme será preferentemente de una única pieza.

Conexión de los conductores y electrodo de unión. Se realizará mediante conector metálico de compresión y electrodo de unión, con el objetivo de asegurar la misma capacidad de transporte y soportar los esfuerzos termomecánicos del cable.

Accesorios (cableado, petacas, etc.) y pequeño material (cinta, masillas, etc.) necesarios para la correcta confección del empalme.

Serán para cable coaxial.

### Terminales

La conexión del cable con la aparamenta de las subestaciones tipo intemperie se realizará mediante una botella terminal de tipo exterior unipolar por fase.

| Terminales |  |
| --- | --- |
| Tensión nominal de la red (kV) | 220 |
| Tensión nominal del cable Uo/U (kV) | 127/220 |
| Tensión más elevada en el cable y sus accesorios Um (kV) | 245 |
| Tensión soportada a impulsos tipo rayo (kV cresta) | 1.150 |

#### Terminales tipo exterior

Las botellas terminales tipo exterior se instalarán en:

Soportes metálicos individuales

Las características técnicas de las botellas terminales tipo exterior serán compatibles con los cables en los que se instalen, así como con el sistema subterráneo global y condiciones de operación de la instalación a la que van destinados.

La capacidad de transporte, así como la corriente de cortocircuito soportada deberá ser al menos igual a la del cable de la instalación a la que va destinado.

Los terminales tipo exterior deberán cumplir con los ensayos y requerimientos fijados por la IEC 62067.

Los terminales exteriores estarán constituidos por:

Vástago de conexión aérea

Deflector de tensión (aluminio).

Aislador exterior polimérico con refuerzo interno de fibra de vidrio reforzada epoxy.

Fluido aislante de relleno (se instalarán preferiblemente terminales de tipo exterior seco). No se instalarán depósitos externos para el fluido aislante.

Cono premoldeado de control de campo de EDPM o goma de silicona.

Base soporte con placa de conexión de aluminio, pernos de fijación de acero inoxidable y aisladores cerámicos. La conexión con el cable estará diseñada para soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos producidos durante el funcionamiento normal y en las condiciones de cortocircuito especificadas.  La base soporte estará preparada para la correcta conexión con el soporte del terminal exterior.

Conexión toma de tierra mediante electrodo de compresión que deberá soportar los esfuerzos termodinámicos tanto para el funcionamiento normal del cable como en cortocircuito.

Boca de entrada de cable. Deberá proporcionar suficiente protección mecánica de la unión en el funcionamiento normal del cable, en cortocircuito y durante los procesos de montaje. Estará provista de la correspondiente conexión de toma de tierra. Se dispondrá de los dispositivos necesarios para garantizar la estanqueidad de la entrada del cable en el terminal.

Los terminales cumplirán con las siguientes características:

| Material del aislador del terminal | Polimérico |
| --- | --- |
| Línea de fuga Nivel III (fuerte) (mm/kV) | 25 |

#### Terminales tipo GIS

Para todos los niveles de tensión los terminales tipo GIS deberán cumplir todos los requerimientos  establecidos por la norma IEC 62271-209 “High-voltage switchgear and controlgear - Part 209: Cable connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 53 kV – Fluid-filled and extruded insulation cables – Fluid-filled and dry-type cable-terminations”, especialmente desde el punto de vista dimensional y del límite de suministro entre el fabricante del terminal del cable y el fabricante de la subestación GIS.

Las características técnicas de las botellas terminales tipo GIS serán compatibles con los cables en los que se instalen, así como con el sistema subterráneo global y condiciones de operación de la instalación a la que van destinados.

La capacidad de transporte, así como la corriente de cortocircuito soportada deberá ser al menos igual a la del cable de la instalación a la que va destinado.

Los terminales tipo GIS deberán cumplir con los ensayos y requerimientos fijados por las siguientes normas:

•  IEC 62067 “Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 150 kV (Um=170kV) up to 500 kV (Um=550 kV) – Test methods and requirements”.

Los terminales tipo Gis estarán compuestos por:

- superior

- Conexión del conductor

- Aislador de resina epoxi

- Fluido aislante de relleno Cubierta

- Cono premoldeado de control de campo de una única pieza (EDPM o goma de silicona) vulcanizado a alta temperatura y ensayado en fábrica.

- Boca de entrada de cable

- Conexión del cable de tierra

Se preferirán terminales tipo GIS secos aunque se podrán instalar terminales con fluido aislante mediante aceite de silicona o SF6. Se deberá garantizar que el fluido aislante del terminal del cable está totalmente independizado del fluido aislante del resto de la posición GIS.

Las posiciones GIS serán de envolvente unipolar.

### Autoválvulas

Los pararrayos serán de tipo intemperie y de óxido de zinc según la norma UNE-EN 60099-4- en última edición con las siguientes características mínimas:

| Autoválvulas |  |
| --- | --- |
| Tensión nominal (kV) | 400 |
| Tensión más elevada (kV) | 420 |
| Icc de cortocircuito simétrico (kA) | 50 |
| Tiempo máximo de eliminación del cortocircuito (s) | 0,5 |
| Neutro red | Directo a tierra |
| Clase de descarga: 3 | 3 |
| Corriente de descarga nomina (kA) | 10 |
| Línea de fuga: (mm/kV) | 25 |
| Material del aislador de la autoválvula | Porcelana/polimérico |

### Cajas de conexión

Para poder realizar las conexiones a tierra de las pantallas metálicas según los tipos de conexionado de las pantallas se instalarán cajas unipolares de conexión a tierra que dispondrán de una envoltura acero inoxidable. En el interior de las cajas las conexiones a tierra se realizarán mediante pletinas desmontables de cobre o cobre estañado.

Las cajas de puesta a tierra de los empalmes en caso de ser necesarias se instalarán en el interior de las cámaras de empalme o en arquetas fuera de la cámara de empalmes si éstas no son visitables.

El cable de tierra que conecta los empalmes con las cajas de puesta tierra no podrá tener una longitud superior a 10 metros.

Para la línea proyectada se instalarán los siguientes tipos de cajas de conexión:

# Caja Unipolar de puesta a tierra directa intemperie

# Caja Unipolar de puesta a tierra con descargadores intemperie

#### Cajas de cruzamiento de pantallas para instalación enterrada

Las cajas de conexión unipolares serán de acero inoxidable, dispondrán de un grado de protección IP-68. Deberán soportar un defecto de arco interno de 40kA durante 0,1 segundo y un cortocircuito de 50kA durante 1 segundo.

Estas cajas han de disponer de la conexión necesaria para realizar el cruzamiento de pantallas en ellas y serán para cable coaxial.

Los descargadores serán de óxido de Zinc (ZnO).

#### Cajas de conexión unipolares intemperie para conexión puesta a tierra directa.

Las cajas de conexión unipolares serán de acero inoxidable, dispondrán de un grado de protección IP-66. Deberán soportar un defecto de arco interno de 40kA durante 0,1 segundos y un cortocircuito de ≥ 40kA durante 1 segundo. Y serán para cable unipolar.

#### Caja unipolar intemperie de puesta a tierra con descargador.

Las cajas de conexión unipolares serán de acero inoxidable, dispondrán de un grado de protección IP-66.

Deberán soportar un defecto de arco interno de 40kA durante 0,1 segundos y serán para cable unipolar.

El descargador será de óxido de Zinc (ZnO).

Las cajas previstas en este Proyecto son las siguientes:

### Cables de conexión de pantallas

Se instalarán los siguientes tipos de cable para la conexión de las pantallas:

| Cables de puesta a tierra |  |
| --- | --- |
| Cable coaxial | 8,7/15 kV 1x300/300 Cu XPLE |
| Cable unipolar | 8,7/15 kV 1x300 Cu XPLE |
| Cable single point | 8,7/15 kV 1x300 Cu XPLE |

### Descargadores

Para la instalación proyectada se ha previsto la instalación de limitadores de tensión con las siguientes características:

| Limitadores de tensión |  |
| --- | --- |
| Material | Óxido de cinc (ZnO) |
| Tensión nominal del descargador SVL (kV) | 6 |

Y deberán cumplir los requisitos indicados en la norma UNE-EN 60099-4.

## Canalización

En la línea proyectada se ha previsto el siguiente tipo de canalización:

- Entubada hormigonada simple, doble circuito y cuádruple circuito

Los detalles de la canalización se muestran en el documento “Planos”.

Zanja tramos simple circuito

Para el tendido de los cables aislados, se instalará, para cada cable de potencia, 1 tubo de polietileno de alta densidad corrugado de doble pared de 250 mm de diámetro exterior.

Para el tendido de los cables de telecomunicaciones, se instalarán dos tubos de polietileno liso de alta densidad de simple capa de 160 mm de diámetro para cada circuito.

Para el tendido de los cables de tierra, se instalarán para cada circuito 2 tubos de polietileno liso de alta densidad de simple capa de 110 mm de diámetro.

#### Dimensiones de la canalización

Las dimensiones de las distintas zanjas vienen condicionadas por los distintos niveles de tensión, por el número de ternas a tender, y el diámetro de los tubos necesarios.

En la línea proyectada se tiene:

| Dimensiones de la canalización |  |
| --- | --- |
| Profundidad de la canalización (base de excavación) en cruzamientos con otros circuitos de Alta Tensión (mm) | 1450 |
| Anchura de la canalización simple circuito(mm) | 900 |

Dimensiones de la canalización

Las profundidades y anchuras mencionadas se modificarán, en caso necesario, cuando se encuentren otros servicios en el trazado, a fin de mantener las distancias mínimas en cruzamientos y paralelismos sin que el cable supere la temperatura de funcionamiento.

## Puesta a tierra

### Elementos a conectar a tierra

Se conectarán a tierra los siguientes elementos:

Bastidores de los elementos de protección.

Pantallas metálicas de los cables, empalmes y terminales.

### Conexiones de la pantalla de los cables

Los cables disponen de una pantalla metálica sobre la que se inducen tensiones.

Dependiendo del sistema de conexión a tierra de estas pantallas, o bien pueden aparecer corrientes inducidas que disminuyen la intensidad máxima admisible en el cable, o bien aparecen tensiones inducidas que pueden alcanzar valores peligrosos. En la línea proyectada se han previsto los siguientes sistema de puesta a tierra:

#### Conexión en 	Single point.

Las pantallas de los cables se conectan rígidamente a tierra en un empalme en un extremo y a tierra, con descargadores de tensiones, en el otro.

En este tipo de conexión es necesario tender un cable de continuidad de tierras “cable single-point”, paralelo a la línea, como unión equipotencial entre los distintos electrodos de puesta a tierra a los que se conectan las pantallas de los cables.

### Disposición de la puesta a tierra

Los elementos que constituyen la puesta a tierra son:

Elementos de conexión a tierra de las pantallas

Línea de tierra

Electrodo de puesta a tierra

#### Elementos de conexión a tierra de las pantallas

Los elementos de conexión de las pantallas a tierra son los que se detallan a continuación:

##### Conexión equipotencial de puestas a tierra

En los tramos single point la conexión se hará mediante un conductor unipolar de cobre 8,7/15 kV 1x300 Cu XPLE.

La sección del cable será la calculada para permitir la conducción de la intensidad de cortocircuito correspondiente.

#### Línea de tierra

Es el conductor que une el electrodo de puesta a tierra con el punto de la instalación que ha de conectarse a tierra, es decir, las cajas de puesta a tierra de empalmes y terminales.

La puesta a tierra de servicio conectará a tierra los extremos de los descargadores de tensiones, si hubiera.

La puesta a tierra de protección conectará a tierra los elementos metálicos de la instalación.

#### Electrodo de puesta a tierra

Los electrodos de puesta a tierra están constituidos, bien por picas de acero-cobre, bien por conductores de cobre desnudo enterrados horizontalmente, o bien por combinación de ambos.

##### Puesta a tierra de terminaciones en subestaciones

En las terminaciones de las subestaciones, se empleará el electrodo de puesta a tierra propio de la subestación.

## Ensayos eléctricos después de la instalación

Una vez que la instalación ha sido concluida, es necesario comprobar que el tendido del cable y el montaje de los accesorios (empalmes, terminales, etc.) se ha realizado correctamente, para lo cual serán de aplicación los ensayos especificados al efecto en las normas correspondientes y según se establece en la ITC-LAT 05.

# RELACION DE CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS

## Cruzamientos

A lo largo del trazado previsto en este Proyecto se producirán los siguientes cruzamientos.

| Núm. | Denominación | Organismo | X U.T.M. ETRS89 HUSO 30 | Y U.T.M. ETRS89 HUSO 30 | Término municipal | Provincia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-01 | Gasoducto | Confederación Hidrográfica del Ebro | 477.056,1280 | 4.721.124,0302 | Busto de Bureba | Burgos |
| CR-02 | Vía pecuaria | Delegación Territorial de Burgos - Servicio Territorial de Medio Ambiente | 477.069,3935 | 4.721.122,6123 | Busto de Bureba | Burgos |
| CR-03 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 477.263,8466 | 4.721.101,8280 | Busto de Bureba | Burgos |
| CR-04 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 477.416,9901 | 4.721.085,4591 | Busto de Bureba | Burgos |
| CR-05 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 478.121,9324 | 4.721.010,1108 | Busto de Bureba | Burgos |
| CR-06 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 478.178,9895 | 4.721.004,0122 | Busto de Bureba | Burgos |
| CR-07 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 478.438,0935 | 4.720.976,3176 | Busto de Bureba | Burgos |
| CR-08 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 478.659,3386 | 4.720.952,6696 | Busto de Bureba | Burgos |
| CR-09 | Carretera BU-504 | CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS | 478.681,1751 | 4.720.950,3356 | Busto de Bureba | Burgos |
| CR-10 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 478.952,1193 | 4.720.921,3755 | Busto de Bureba | Burgos |
| CR-11 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 479.249,7521 | 4.720.889,5628 | Busto de Bureba | Burgos |
| CR-12 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 479.641,7078 | 4.720.764,4241 | Busto de Bureba | Burgos |
| CR-13 | Arroyo Matapán | Confederación Hidrográfica del Ebro | 479.774,0489 | 4.720.634,4414 | Fuentebureba | Burgos |
| CR-14 | Arroyo de Correrenes | Confederación Hidrográfica del Ebro | 480.419,0831 | 4.720.788,3797 | Fuentebureba | Burgos |
| CR-15 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 480.840,7532 | 4.720.934,9543 | Fuentebureba | Burgos |
| CR-16 | Carretera BU-V-5203 | DIPUTACION DE BURGOS -Vías y Obras | 481.130,9512 | 472.103,5829 | Fuentebureba | Burgos |
| CR-17 | Carretera N-232 | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible - DG Carreteras del Estado | 481.372,4158 | 4.721.984,1482 | Fuentebureba | Burgos |
| CR-18 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 481.614,7158 | 4.722.621,3139 | Busto de Bureba | Burgos |
| CR-19 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 482.197,2351 | 4.723.154,4779 | Miraveche | Burgos |
| CR-20 | Vía pecuaria | Delegación Territorial de Burgos - Servicio Territorial de Medio Ambiente | 482.356,7195 | 4.723.234,0259 | Miraveche | Burgos |
| CR-21 | Carretera | DIPUTACION DE BURGOS -Vías y Obras | 482.464,7945 | 4.723.228,8224 | Miraveche | Burgos |
| CR-22 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 482.482,7363 | 4.723.223,7917 | Miraveche | Burgos |
| CR-23 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 483.776,5269 | 4.723.339,3073 | Miraveche | Burgos |
| CR-24 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 483.782,8107 | 4.723.331,9465 | Miraveche | Burgos |
| CR-25 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 485.948,6241 | 4.723.030,5379 | Miraveche | Burgos |
| CR-25.1 | Línea eléctrica aérea 400 kV GRIJOTA-VITORIA | Red Eléctrica de España S.A.U / REDEIA | 486.082,1340 | 4.722.576,9624 | Villanueva de Teba | Burgos |
| CR-26 | Vía pecuaria | Delegación Territorial de Burgos - Servicio Territorial de Medio Ambiente | 486.104,2546 | 4.722.540,3623 | Villanueva de Teba | Burgos |
| CR-27 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 486.675,2736 | 4.722.735,7346 | Villanueva de Teba | Burgos |
| CR-28 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 486.801,9311 | 4.722.741,6032 | Villanueva de Teba | Burgos |
| CR-29 | Línea eléctrica aérea 400 kV GRIJOTA-VITORIA | Red Eléctrica de España S.A.U / REDEIA | 487.067,8567 | 4.722.916,0190 | Villanueva de Teba | Burgos |
| CR-30 | Línea eléctrica aérea 400 kV GRIJOTA-VITORIA | Red Eléctrica de España S.A.U / REDEIA | 489.586,7881 | 4.724.708,2331 | Encío | Burgos |
| CR-31 | Línea eléctrica aérea 400 kV GRIJOTA-VITORIA | Red Eléctrica de España S.A.U / REDEIA | 489.602,7140 | 4.724.720,2431 | Encío | Burgos |
| CR-32 | Línea eléctrica aérea 400 kV GRIJOTA-VITORIA | Red Eléctrica de España S.A.U / REDEIA | 489.998,6667 | 4.725.432,1172 | Encío | Burgos |
| CR-33 | Arroyo de Llosa | Confederación Hidrográfica del Ebro | 490.047,3153 | 4.725.432,0871 | Encío | Burgos |
| CR-34 | Línea eléctrica aérea 220 kV ALCOCERO DE MOLA PUENTELARRA | Red Eléctrica de España S.A.U / REDEIA | 490.757,0494 | 4.724.649,8297 | Pancorbo | Burgos |
| CR-34.1 | Carretera BU-525 | CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS | 493.050,7437 | 4.724.419,9107 | Encío | Burgos |
| CR-35 | Línea eléctrica aérea 400 kV BARCINA SANTA ENGRACIA | Red Eléctrica de España S.A.U / REDEIA | 494.779,9127 | 4.724.842,8999 | Encío | Burgos |
| CR-36 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 495.849,8808 | 4.725.410,5278 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-37 | Carretera/camino asfaltado | Ayuntamiento de Miranda de Ebro / Diputación de Burgos - Vías y Obras | 497.310,4604 | 4.725.838,5351 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-38 | Carretera BU-V-5244 | DIPUTACION DE BURGOS -Vías y Obras | 499.176,1069 | 4.726.795,2448 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-39 | Carretera/camino asfaltado | Ayuntamiento de Mirande de Ebro / Diputación de Burgos - Vías y Obras | 499.925,3444 | 4.726.901,2809 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-40 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 500.182,0273 | 4.727.086,9485 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-41 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 500.399,8595 | 4.727.257,4749 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-42 | Línea eléctrica aérea 45 kV | I-DE Redes Inteligentes | 500.813,0250 | 4.727.580,9148 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-43 | Carretera BU-V-5242 | DIPUTACION DE BURGOS -Vías y Obras | 501.268,4561 | 4.727.937,4417 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-44 | Vía pecuaria | Delegación Territorial de Burgos - Servicio Territorial de Medio Ambiente | 501.269,2605 | 4.727.938,0714 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-45 | Río Ebro | Confederación Hidrográfica del Ebro | 501.425,3929 | 4.728.060,2437 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-46 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 501.688,6062 | 4.728.266,3494 | Lantarón | Álava |
| CR-47 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 501.745,8441 | 4.728.311,1572 | Lantarón | Álava |
| CR-48 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 501.762,2545 | 4.728.324,0038 | Lantarón | Álava |
| CR-49 | Línea eléctrica aérea 20 kV | I-DE Redes Inteligentes | 501.859,1492 | 4.728.399,8562 | Lantarón | Álava |
| CR-50 | Carretera A 2122 | Diputación Foral de Álava - Carreteras y movilidad | 502.025,0643 | 4.728.529,7402 | Lantarón | Álava |
| CR-51 | Línea eléctrica aérea 20 kV | I-DE Redes Inteligentes | 502.231,1699 | 4.728.568,9959 | Lantarón | Álava |
| CR-52 | Línea eléctrica aérea 20 kV | I-DE Redes Inteligentes | 502.259,0805 | 4.728.562,9465 | Lantarón | Álava |
| CR-53 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 503.580,2446 | 4.728.570,7627 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-54 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 503.743,9883 | 4.728.629,4261 | Lantarón | Álava |
| CR-55 | Carretera A-3312 | Diputación Foral de Álava - Carreteras y movilidad | 504.426,5850 | 4.728.960,9153 | Ribera Baja | Álava |
| CR-56 | Línea eléctrica aérea 220 kV MIRANDA DE EBRO PUENTELARRA | Red Eléctrica de España S.A.U / REDEIA | 504.799,0780 | 4.729.097,5173 | Ribera Baja | Álava |
| CR-57 | Carretera A-4341 | Diputación Foral de Álava - Carreteras y movilidad | 505.650,8005 | 4.729.184,3475 | Ribera Baja | Álava |
| CR-58 | Río Bayas | Confederación Hidrográfica del Ebro | 505.743,4634 | 4.729.196,0589 | Ribera Baja | Álava |
| CR-59 | Línea eléctrica aérea 20 kV | I-DE Redes Inteligentes | 506.110,3998 | 4.729.292,3037 | Ribera Baja | Álava |
| CR-60 | Gasoducto | Enagás/CLH | 506.169,8147 | 4.729.302,7015 | Ribera Baja | Álava |
| CR-61 | FFCC Bilbao-Casetas trenbidea | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) | 506.190,4886 | 4.729.306,3196 | Ribera Baja | Álava |
| CR-62 | Carretera A4339 | Diputación Foral de Álava - Carreteras y movilidad | 506.589,5614 | 4.729.376,1590 | Ribera Baja | Álava |
| CR-63 | Carretera A4104 | Diputación Foral de Álava - Carreteras y movilidad | 507.058,5638 | 4.729.313,7860 | Ribera Baja | Álava |
| CR-64 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 507.554,9272 | 4.728.918,2940 | Ribera Baja | Álava |
| CR-65 | Autopista AP-68 | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible - DG Carreteras del Estado - Secretaria General de Infraestructura - Secretaria de Estado de Infraestructuras, transporte y vivienda | 507.869,9556 | 4.728.797,1802 | Ribera Baja | Álava |
| CR-66 | Carretera A1 | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible - DG Carreteras del Estado - Secretaria General de Infraestructura - Secretaria de Estado de Infraestructuras, transporte y vivienda | 508.124,2859 | 4.728.667,4300 | Ribera Baja | Álava |
| CR-67 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 508.157,5914 | 4.728.536,1431 | Ribera Baja | Álava |
| CR-68 | Autopista AP-1 | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible - DG Carreteras del Estado - Secretaria General de Infraestructura - Secretaria de Estado de Infraestructuras, transporte y vivienda | 508.099,8102 | 4.728.220,3739 | Ribera Baja | Álava |
| CR-69 | Línea eléctrica | I-DE Redes Inteligentes | 508.104,5649 | 4.728.206,0469 | Ribera Baja | Álava |
| CR-70 | Línea eléctrica | I-DE Redes Inteligentes | 508.079,1380 | 4.728.131,0748 | Ribera Baja | Álava |
| CR-71 | Autopista AP-68 | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible - DG Carreteras del Estado - Secretaria General de Infraestructura - Secretaria de Estado de Infraestructuras, transporte y vivienda | 508.061,6209 | 4.728.123,3785 | Ribera Baja | Álava |
| CR-72 | Carretera A-4304 | Diputación Foral de Álava - Carreteras y movilidad | 507.892,5623 | 4.728.050,4144 | Ribera Baja | Álava |
| CR-73 | Línea eléctrica | I-DE Redes Inteligentes | 507.869,2800 | 4.728.039,4501 | Ribera Baja | Álava |
| CR-74 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 507.968,5728 | 4.727.705,3297 | Ribera Baja | Álava |
| CR-75 | Línea eléctrica aérea 400 kV GRIJOTA-VITORIA | Red Eléctrica de España S.A.U / REDEIA | 479.948,2602 | 4.720.463,3472 | Fuentebureba | Burgos |
| CR-75.1 | Carretera | Ayuntamiento de Fuentebureba | 480.412,7568 | 4.720.055,4333 | Fuentebureba | Burgos |
| CR-76 | Carretera | Ayuntamiento de Fuentebureba | 480.749,5084 | 4.719.797,2463 | Fuentebureba | Burgos |
| CR-77 | Carretera N-I Madrid-Irún | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible - DG Carreteras del Estado - Secretaria General de Infraestructura - Secretaria de Estado de Infraestructuras, transporte y vivienda | 480.774,3211 | 4.719.750,5919 | Fuentebureba | Burgos |
| CR-78 | Río Oroncillo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 480.865,7021 | 4.719.578,7601 | Fuentebureba | Burgos |
| CR-79 | FFCC Madrid-Hendaya | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) | 480.932,9456 | 4.719.187,7165 | Fuentebureba | Burgos |
| CR-80 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 480.950,0274 | 4.719.062,7789 | Fuentebureba | Burgos |
| CR-81 | Línea eléctrica 66 kV | I-DE Redes Inteligentes | 480.973,1009 | 4.718.894,7688 | Zuñeda | Burgos |
| CR-82 | Línea eléctrica 220 kV ALCOCERO DE MOLA PUENTELARRA | Red Eléctrica de España S.A.U / REDEIA | 482.005,7051 | 4.718.206,2532 | Zuñeda | Burgos |
| CR-83 | Carretera/camino asfaltado | Ayuntamiento de Zuñeda | 482.246,4543 | 4.718.197,3560 | Zuñeda | Burgos |
| CR-84A | Río Jaramiel | Confederación Hidrográfica del Ebro | 482.295,3490 | 4.718.195,5491 | Zuñeda | Burgos |
| CR-84B | Río Jaramiel | Confederación Hidrográfica del Ebro | 482.304,7757 | 4.718.195,2007 | Zuñeda | Burgos |
| CR-85 | Vía pecuaria | Delegación Territorial de Burgos - Servicio Territorial de Medio Ambiente | 483.633,3645 | 4.718.062,9785 | Zuñeda | Burgos |
| CR-86 | Autovía A1 | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible - DG Carreteras del Estado - Secretaria General de Infraestructura - Secretaria de Estado de Infraestructuras, transporte y vivienda | 483.652,9923 | 4.718.023,3109 | Zuñeda | Burgos |
| CR-87 | Río Vallarta | Confederación Hidrográfica del Ebro | 484.569,0565 | 4.717.920,5070 | Santa María Ribarredonda | Burgos |
| CR-88 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 485.338,5057 | 4.717.902,9748 | Santa María Ribarredonda | Burgos |
| CR-88.1 | Vía pecuaria | Delegación Territorial de Burgos - Servicio Territorial de Medio Ambiente | 486.412,2230 | 4.717.813,3730 | Santa María Ribarredonda | Burgos |
| CR-89 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 486.979,3410 | 4.717.766,0357 | Pancorbo | Burgos |
| CR-90A | Arroyo Valdemena | Confederación Hidrográfica del Ebro | 488.336,8979 | 4.717.652,7475 | Pancorbo | Burgos |
| CR-90B | Arroyo Valdemena | Confederación Hidrográfica del Ebro | 488.345,5295 | 4.717.652,0385 | Pancorbo | Burgos |
| CR-91 | Arroyo Valdemarino | Confederación Hidrográfica del Ebro | 488.719,4490 | 4.717.620,8349 | Pancorbo | Burgos |
| CR-92 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 489.455,8735 | 4.717.559,3802 | Pancorbo | Burgos |
| CR-93A | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 490.016,0082 | 4.717.512,6257 | Pancorbo | Burgos |
| CR-93B | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 490.025,5236 | 4.717.511,8316 | Pancorbo | Burgos |
| CR-94A | Arroyo Valvicente | Confederación Hidrográfica del Ebro | 490.052,1125 | 4.717.509,6240 | Pancorbo | Burgos |
| CR-94B | Arroyo Valvicente | Confederación Hidrográfica del Ebro | 490.102,5605 | 4.717.505,4029 | Pancorbo | Burgos |
| CR-95 | Vía pecuaria | Delegación Territorial de Burgos - Servicio Territorial de Medio Ambiente | 490.801,9221 | 4.717.447,0411 | Pancorbo | Burgos |
| CR-96 | Vía pecuaria | Delegación Territorial de Burgos - Servicio Territorial de Medio Ambiente | 491.118,2290 | 4.717.488,4056 | Pancorbo | Burgos |
| CR-96.1 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 491.829,3125 | 4.717.598,2269 | Pancorbo | Burgos |
| CR-97 | Vía pecuaria | Delegación Territorial de Burgos - Servicio Territorial de Medio Ambiente | 491.837,6745 | 4.717.599,5036 | Pancorbo | Burgos |
| CR-98A | Arroyo Peraltable | Confederación Hidrográfica del Ebro | 492.828,7280 | 4.717.752,5246 | Pancorbo | Burgos |
| CR-98B | Arroyo Peraltable | Confederación Hidrográfica del Ebro | 492.844,4250 | 4.717.754,9338 | Pancorbo | Burgos |
| CR-99 | Carretera N232 | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible - DG Carreteras del Estado - Secretaria General de Infraestructura - Secretaria de Estado de Infraestructuras, transporte y vivienda | 492.969,3255 | 4.717.774,2169 | Pancorbo | Burgos |
| CR-100 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 493.009,4203 | 4.717.780,4070 | Pancorbo | Burgos |
| CR-101A | Arroyo Fuente Frejano | Confederación Hidrográfica del Ebro | 493.695,7732 | 4.717.722,3495 | Altable | Burgos |
| CR-101B | Arroyo Fuente Frejano | Confederación Hidrográfica del Ebro | 493.701,5686 | 4.717.720,9062 | Altable | Burgos |
| CR-102 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 494.500,5037 | 4.717.523,2204 | Altable | Burgos |
| CR-103A | Río Matapán | Confederación Hidrográfica del Ebro | 494.599,7613 | 4.717.498,6501 | Foncea | La Rioja |
| CR-103B | Río Matapán | Confederación Hidrográfica del Ebro | 494.607,8564 | 4.717.496,6562 | Foncea | La Rioja |
| CR-104A | Arroyo Carravacas | Confederación Hidrográfica del Ebro | 494.980,4506 | 4.717.404,4492 | Foncea | La Rioja |
| CR-104B | Arroyo Carravacas | Confederación Hidrográfica del Ebro | 494.983,4214 | 4.717.403,7233 | Foncea | La Rioja |
| CR-105 | Carretera LR-304 | Gobierno de la Rioja - Red de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja | 496.388,3346 | 4.717.056,0709 | Foncea | La Rioja |
| CR-106A | Arroyo Fuente Sarza | Confederación Hidrográfica del Ebro | 496.697,5358 | 4.717.051,1194 | Foncea | La Rioja |
| CR-106B | Arroyo Fuente Sarza | Confederación Hidrográfica del Ebro | 496.723,7083 | 4.717.060,2780 | Foncea | La Rioja |
| CR-107 | Arroyo Fte Moro | Confederación Hidrográfica del Ebro | 497.728,8421 | 4.717.412,0058 | Foncea | La Rioja |
| CR-108A | Arroyo Fte Moro | Confederación Hidrográfica del Ebro | 497.840,3392 | 4.717.451,0221 | Foncea | La Rioja |
| CR-108B | Arroyo Fte Moro | Confederación Hidrográfica del Ebro | 497.859,9456 | 4.717.457,8663 | Foncea | La Rioja |
| CR-109A | Río Matapan | Confederación Hidrográfica del Ebro | 497.927,9183 | 4.717.481,6688 | Foncea | La Rioja |
| CR-109B | Río Matapan | Confederación Hidrográfica del Ebro | 497.937,8217 | 4.717.485,1343 | Foncea | La Rioja |
| CR-110 | Arroyo Fuente Salada | Confederación Hidrográfica del Ebro | 500.030,8284 | 4.718.105,3936 | Cellorigo | La Rioja |
| CR-111 | Línea eléctrica aérea 400 kV BARCINA SANTA ENGRACIA | Red Eléctrica de España S.A.U / REDEIA | 500.688,9679 | 4.718.276,1010 | Cellorigo | La Rioja |
| CR-112 | Arroyo del Espino | Confederación Hidrográfica del Ebro | 500.746,8007 | 4.718.323,9177 | Cellorigo | La Rioja |
| CR-113A | Arroyo de la Morena | Confederación Hidrográfica del Ebro | 500.910,2645 | 4.718.491,2930 | Cellorigo | La Rioja |
| CR-113B | Arroyo de la Morena | Confederación Hidrográfica del Ebro | 500.913,7330 | 4.718.494,8444 | Cellorigo | La Rioja |
| CR-114 | Carretera LR-312 | Gobierno de la Rioja - Red de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja | 501.474,4740 | 4.719.069,0035 | Cellorigo | La Rioja |
| CR-115A | Arroyo Ciruelo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 501.783,4041 | 4.719.487,7872 | Cellorigo | La Rioja |
| CR-115B | Arroyo Ciruelo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 501.783,8246 | 4.719.498,8901 | Cellorigo | La Rioja |
| CR-116 | Carretera LR-404 | Gobierno de la Rioja - Red de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja | 501.796,9163 | 4.719.844,5445 | Cellorigo | La Rioja |
| CR-117 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 501.503,8485 | 4.720.775,6399 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-118 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 501.500,7037 | 4.721.512,0876 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-118.1 | FFCC Madrid-Hendaya | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) | 501.568,9195 | 4.722.042,1169 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-118.2 | FFCC Madrid-Hendaya | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) | 501.887,1614 | 4.724.220,6600 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-119 | Carretera de Orón SC-BU-9 | CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL - DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS | 501.957,0902 | 4.724.632,3838 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-119.1 | FFCC Madrid-Hendaya | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) | 502.314,3753 | 4.725.688,1310 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-120 | Carretera N-I Madrid-Irún | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible - DG Carreteras del Estado - Secretaria General de Infraestructura - Secretaria de Estado de Infraestructuras, transporte y vivienda | 502.290,1066 | 4.725.755,8990 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-121 | Carretera de la Nave BU-V-5246 | DIPUTACION DE BURGOS -Vías y Obras | 502.583,5544 | 4.726.440,8104 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-122 | Vía pecuaria | Delegación Territorial de Burgos - Servicio Territorial de Medio Ambiente | 502.586,1474 | 4.726.444,1931 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-123 | Río Ebro | Confederación Hidrográfica del Ebro | 502.728,8663 | 4.726.630,3974 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-124 | Carretera BU-535 | CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL - DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS | 503.272,6425 | 4.727.177,5519 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-125 | Línea eléctrica aérea 45 kV | I-DE Redes Inteligentes | 503.338,1145 | 4.727.904,6335 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-126 | Autopista AP-1 | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible - DG Carreteras del Estado - Secretaria General de Infraestructura - Secretaria de Estado de Infraestructuras, transporte y vivienda | 503.312,8699 | 4.727.949,8039 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-127 | Arroyo | Confederación Hidrográfica del Ebro | 503.266,9611 | 4.728.031,9492 | Miranda de Ebro | Burgos |
| CR-128 | Gasoducto | Enagás/CLH | 503.261,7880 | 4.728.041,2055 | Miranda de Ebro | Burgos |

Listado de cruzamientos

## Paralelismos

A lo largo del trazado previsto en este Proyecto se producirán los siguientes paralelismos.

| Paralelismo Nº | Denominación | Organismo | PUNTO INICIA-FINAL | X U,T,M, ETRS89 HUSO 30 | Y U,T,M, ETRS89 HUSO 30 | Término municipal | Provincia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA-01 | Línea eléctrica | Red Eléctrica de España S.A.U. | P-016 | 479.826,9073 | 4.720.582,533 | Fuentebureba | Burgos |
|  |  |  | CR-16 | 481.130,9512 | 472.103,5829 | Fuentebureba | Burgos |
| PA-02 | Carretera BU-V-5206 | DIPUTACION DE BURGOS -Vías y Obras | CR-16 | 481.130,9512 | 472.103,5829 | Fuentebureba | Burgos |
|  |  |  | PA-02 PF | 481.377,1762 | 4.722.403,1190 | Busto de Bureba | Burgos |
| PA-03 | Arroyo de Llosa | Confederación Hidrográfica del Ebro | CR-33 | 490.047,3153 | 4.725.432,0871 | Encío | Burgos |
| PA-04 | FFCC Madrid-Hendaya | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) | P-049 | 501.534,2170 | 4.722.124,968 | Miranda de Ebro | Burgos |
|  |  |  | PA-04 PF | 501.662,9328 | 4.722.274,4522 | Miranda de Ebro | Burgos |
| PA-05 | FFCC Madrid-Hendaya | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) | CR-118.2 | 501.887,1614 | 4.724.220,6600 | Miranda de Ebro | Burgos |
|  |  |  | PA-05 PF | 501.939,5154 | 4.725.039,5467 | Miranda de Ebro | Burgos |

Listado de paralelismos

## Paso por Montes de Utilidad Pública

A lo largo del trazado previsto en este Proyecto se producirán los siguientes pasos por Montes de Utilidad Pública (MUP).

| Orden | Nombre del monte | Organismo | Termino municipal | Coordenada X UTM ETRS 89 H30 | Coordenada Y UTM ETRS 89 H30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MO-1 | MUP MANCUBO Y OTROS | Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos | Pancorbo | 488105,05 | 4723671,98 |
| MO-2 | MUP MONTEMAYOR | Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos | Pancorbo | 490717,57 | 4724699,19 |
| MO-3 | MUP MANCUBO Y OTROS | Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos | Pancorbo | 492123,85 | 4724057,35 |

Listado de pasos por Montes de Utilidad Pública

# AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS AFECTADOS

## Relación de términos municipales afectados

### Castilla y León, provincia de Burgos

- Ayuntamiento de Busto de Bureba

- Ayuntamiento de Fuentebureba

- Ayuntamiento de Miraveche

- Ayuntamiento de Villanueva de Teba

- Ayuntamiento de Encío

- Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid

- Ayuntamiento de Miranda de Ebro

- Ayuntamiento de Zuñeda

- Ayuntamiento de Cubo de Bureba

- Ayuntamiento de Santa María Ribarredonda

- Ayuntamiento de Altable

### País Vasco, província de Álava

- Ayuntamiento de Lantarón

- Ayuntamiento de Pancorbo

- Ayuntamiento de Ribera Baja

### La Rioja

- Ayuntamiento de Foncea

- Ayuntamiento de Cellorigo

- Ayuntamiento de Galbárruli

## Relación de organismos con bienes afectados

Los Organismos con bienes afectados por el trazado de la línea eléctrica proyectada son los siguientes:

- Confederación Hidrográfica del Ebro

- Red Eléctrica de España S.A.U / REDEIA

- I-DE Redes Inteligentes

- Delegación Territorial de Burgos - Servicio Territorial de Medio Ambiente

- Consejería de Movilidad y Transformación digital - Delegación territorial de Burgos

- Diputación de Burgos-Vías y Obras

- Diputación Foral de Álava - Carreteras y movilidad

- Enagás

- Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible - DG Carreteras del Estado - Secretaria General de Infraestructura - Secretaria de Estado de Infraestructuras, transporte y vivienda

- Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif)

- Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA

- Gobierno de la Rioja - Red de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja

# EMISIONES DE ENERGÍA.

## Campos electromagnéticos.

De acuerdo con el Resumen informativo elaborado por el Ministerio de Sanidad y Consumo con fecha 11 de Mayo de 2001, a partir del informe técnico realizado por un Comité pluridisciplinar de Expertos Independientes en el que se evaluó el riesgo de los campos electromagnéticos sobre la salud humana, se puede concretar que para los niveles de campo magnético que se generan en las líneas del proyecto, no se ocasionan efectos adversos para la salud, ya que son unos niveles de radiación muy inferiores a las 100 μT, límite preventivo para el cual, se puede asegurar que no se ha identificado ningún mecanismo biológico que muestre una posible relación causal entre la exposición a estos niveles de campo electromagnético y el riesgo de padecer alguna enfermedad, en concordancia así mismo, con las conclusiones de la Recomendación del Consejo de Ministros de Salud de la Unión Europea (1999/519/CE), relativa a la exposición del público a campos electromagnéticos de 0 Hz a 300GHz, cuya trascripción al ámbito nacional queda recogido en el Real Decreto 1066/2001 28 de Septiembre de 2001.

Estos niveles de campo magnético no son, por otra parte, exclusivos de líneas eléctricas, siendo habituales en otros ambientes, como oficinas, medios de locomoción o incluso en ambientes residenciales fruto de la evolución tecnológica de la sociedad.

# PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

El plazo de ejecución de la obra se ha estimado en 9 meses, según el siguiente cronograma.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMPRA EQUIPOS |
| 1.1 | APOYOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | CONDUCTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | CABLES DE TIERRA OPGW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | AISLADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | HERRAJES Y ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | MATERIAL PAT AÉREO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | CABLE AISLADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | CABLES DE FIBRA SUB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | TERMINALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | AUTOVÁLVULAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | MATERIAL PAT SUBT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CONSTRUCCIÓN |
| 2.1 | EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ARMADO E IZADO DE APOYOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | TENDIDO Y ENGRAPADO DE CONDUCTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | TENDIDO Y ENGRAPADO DE CABLE DE TIERRA OPGW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | INSTALACIÓN ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | OBRA CIVIL TRAMO SUBTERRÁNEO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | TENDIDO DE CABLES POTENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | EJECUCIÓN DE TERMINALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | CONEXIÓN PAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PRUEBAS, PEM Y ENERGIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cronograma

# CONCLUSIONES

Con la presente Memoria y demás documentos que se adjuntan y componen este Proyecto, se considera haber descrito las instalaciones de referencia, esperando el Peticionario las autorizaciones solicitadas sin perjuicio de cualquier ampliación, modificación o aclaración que las autoridades competentes o partes interesadas considerasen oportunas.

Madrid, a la fecha de la firma electrónica

Josu Barredo Egusquiza

Colegiado nº 13.953

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid